| ООО «******» |  |
| --- | --- |
| Административное здание с комплексом сооружений |  |
| Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах |  |
| # Определение расчетного времени эвакуации # Прогнозирование опасных факторов пожара Определение времени отказа СОУЭ |  |
| ***.СОУ |  |
| Главный инженер проекта |  |
| Москва 2006 г. |  |

# Содержание

| # 1. | # Общие положения | # 3 |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Определение расчетного времени эвакуации | # 4 |
| # 3. | # Прогнозирование опасных факторов пожара | # 15 |
| # 4. | # Определение времени отказа СОУЭ | # 44 |
| # 5. | # Заключение | # 63 |
|  | # Библиография | # 65 |
|  | # Графическая часть | # 66 |

# 1. Общие положения

Основным назначением данного расчета является обоснование возможности применения пластиковых коробов, не распространяющих горение, при прокладке соединительных линий СОУЭ.

Основанием для проведения расчета является Разъяснение Главного управления Государственной противопожарной службы МЧС России по вопросам применения требований норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (письмо от 28.07.2004г. №18/4/2098).

Основным требованием, заложенным в п.3.9 НПБ 104-03 является обеспечение выполнения системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) своих функций в течение всего периода времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Временные параметры обеспечения безопасной эвакуации людей из здания в соответствии с п.3.8 определяются на основании требований нормативных документов по пожарной безопасности с помощью расчетных сценариев, что допускается п.4.5 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

При решении вопроса о возможности использования для прокладки проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ пластиковых проводов учтено, что провода и кабели наряду с техническими средствами и соединительными линиями являются одним из элементов системы. При этом на них, как и на другие элементы СОУЭ, происходит воздействие опасных факторов пожара, лишь в той степени, в которой это воздействие не приведет к отказу системы, в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Это условие записывается в следующем виде:

tотк > tр + tн.э ,                                                   (1.1)

где tр - расчетное время эвакуации людей, мин;

tотк - время от начала пожара до момента отказа СОУЭ в результате воздействия опасных факторов пожара, мин;

tн.э - интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей, мин.

При выполнении этого условия (1.1) допускается применение пластиковых коробов.

Определение расчетного времени эвакуации проведено главе 2. Прогнозирование развития опасных факторов пожара проведено в главе 3. Расчет времени от начала пожара до момента отказа СОУЭ в результате воздействия опасных факторов пожара приведен в главе 4.

# 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ

# 2.1. Опредление расчетного времени эвакуации людей из блока Е

Расчет времени эвакуации людей производится по методике ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования". При расчете использована информация из библиографических источников 1-5.

Расчетная схема с разбивкой на участки приведена на чертежах, их параметры в таблице 2.2. Количество людей в здании в начальный момент эвакуации с определением их места нахождения приведены в таблице 2.1. Первоначальные участки, на которых находятся люди в начальный период эвакуации, на схеме обозначаются "ПН", промежуточные участки – "ПР", дверные проемы – "ДП",  лестницы вверх – "ЛВ", лестница вниз – "ЛН".

Количество людей в здании в начальный момент эвакуации с определением их места нахождения приведены в таблице 2.1. В проекте принято, что в технических помещения, помещениях для инженерного оборудования и кладовых, где нет постоянных рабочих мест, люди в момент возникновения пожара не находятся.

Движение людей начинается на первоначальных участках, с которых поток, объединяясь, перетекает на промежуточные и далее к эвакуационным выходам из помещения. В расчете принято, что людской поток движется по оси проходов и дверных проемов. Так как здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией, принято, что время обнаружения пожара – 0 мин. После сработки СОУЭ люди одновременно на всех этажах начинают движение по путям эвакуации. Результаты проведенных расчетов приведены в таблице 2.2.

Движение людского потока начинается с первоначальных участков (ПН), плотность людского потока, на которых Di определяется по формуле:

D = (N·f) / (l·), м2/м2,                                         (2.1)

где N – количество человек на участке;

f = 0,1 м2/чел – горизонтальная проекция человека;

l – длина участка, м;

 – ширина участка, м.

С использованием полученного значения плотности по табл.2 ГОСТ 12.1.004-91 определяются интенсивность движения (q) и скорость движения на участке (v) на первоначальных участках.

Время движения на участке определяется по формуле:

t = l / v, мин.                                                (2.2)

Расчет для промежуточных участков (ПР) начинается с определения интенсивности движения людского потока с использованием уравнения неразрывности людского потока. Указанное уравнение связывает между собой параметры, определяющие движение потока на предыдущих и последующих участках.

Таблица 2.1

| Поз. | Наименование помещения | Площадь, кв.м | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Блок Е |  |  |  |
| Цокольный этаж |  |  |  |
| 5. | Помещение для занятий | 39,76 | 18 |
| 14. | Помещение тренажеров | 39,76 | 9 |
| 15. | Помещение тренажеров | 39,76 | 9 |
| 16. | Помещение тренажеров | 39,76 | 9 |
| 17. | Помещение тренажеров | 39,76 | 9 |
| 18. | Помещение для занятий | 32,30 | 14 |
| 19. | Помещение для занятий | 39,76 | 18 |
| 29. | Бильярдная-холл | 38,86 | 4 |
| 32. | Гостиная | 29,01 | 13 |
| 36. | Сауна (русская баня) | 8,90 | 4 |
| 37. | Сауна (камера сухого жара) | 8,78 | 4 |
| 38. | Турецкая баня | 14,56 | 6 |
| 40. | Помещение "ЭП" | 7,33 | 1 |
| 40. | Помещение "ЭП" | 5,71 | 1 |
| Первый этаж |  |  |  |
| 1. | Вестибюль | 201,94 | 20 |
| 3. | Бюро приема и регистрации | 11,63 | 2 |
| 4. | Бюро бронирования | 6,7 | 2 |
| 5. | Комната дежурного администратора | 16,75 | 1 |
| 7. | Помещение охраны | 8,4 | 2 |
| 8. | Пункт оперативной и факсимильной связи | 7,99 | 1 |
| 9. | Помещение ожидания и отдыха | 37,24 | 18 |
| 10. | Отделение связи и телефонный переговорный пункт | 37,24 | 19 |
| 11. | Гардероб | 5,53 | 1 |
| 12. | Камера хранения | 6,4 | 1 |
| 14. | Узел связи, в т.ч. радиоузел | 14,91 | 2 |
| 15. | Пожарный пост | 15,34 | 2 |
| 16. | Помещение дежурной ремонтной смены | 18,03 | 9 |
| 17. | Парикмахерская на 2 рабочих места | 18,70 | 4 |
| 18. | Помещение медпункта | 37,91 | 2 |
| 20. | Рабочее помещение | 12,13 | 3 |
| 21. | Стиральное отделение | 16,65 | 2 |
| 22. | Приемная | 4,56 | 1 |
| 24. | Гладильное отделение, починка | 18,96 | 5 |
| 26. | Прием и выдача белья | 10,27 | 2 |
| 27. | Мини-химчистка | 32,20 | 3 |
| 28. | Рабочее помещение | 19,52 | 2 |
| 28. | Рабочее помещение | 19,52 | 2 |
| 29. | Бухгалтерия | 19,56 | 3 |
| 30. | Кабинет | 11,86 | 3 |
| 32. | Кабинет директора | 11,86 | 1 |
| 33. | Приемная | 6,55 | 1 |
| 34. | Кабинет заместителей директоров | 19,49 | 4 |
| 36. | Отделение чистого белья | 27,66 | 2 |

Продолжение табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40. | Игровая | 27,91 | 7 |
| 41. | Бар | 27,66 | 19 |
| 43. | Подсобная бара | 16,61 | 2 |
| 44. | Обеденный зал ресторана | 185,06 | 102 |
| 45. | Холодный цех | 22,44 | 5 |
| 46. | Горячий цех | 45,31 | 9 |
| 47. | Моечная столовой посуды | 16,85 | 3 |
| 48. | Раздаточная | 10,49 | 2 |
| 50. | Помещение администрации | 7,00 | 2 |
| Второй этаж |  |  |  |
| 6. | Бар | 33,26 | 23 |
| 7. | Банкетный зал | 63,84 | 35 |
| 8. | Моечная столовой посуды | 10,09 | 3 |
| 9. | Сервировочная | 12,90 | 3 |
| 14. | Блок помещений бытового обслуживания | 26,82 | 3 |
| 17. | Блок помещений старшей горничной | 26,93 | 1 |
| 18. | Жилая комната двухместного номера | 21,49 | 2 |
| 18. | Жилая комната двухместного номера | 21,49 | 2 |
| 18. | Жилая комната двухместного номера | 21,49 | 2 |
| 18. | Жилая комната двухместного номера | 21,49 | 2 |
| 18. | Жилая комната двухместного номера | 21,49 | 2 |
| 18. | Жилая комната двухместного номера | 21,49 | 2 |
| 18. | Жилая комната двухместного номера | 21,49 | 2 |
| 18. | Жилая комната двухместного номера | 21,49 | 2 |
| 18. | Жилая комната двухместного номера | 21,49 | 2 |
| 18. | Жилая комната двухместного номера | 21,49 | 2 |
| Третий этаж |  |  |  |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |

Продолжение табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Жилая комната одноместного номера | 20,69 | 1 |
| 5. | Жилая комната номера полулюкс | 16,37 | 2 |
| 5. | Жилая комната номера полулюкс | 16,37 | 2 |
| 8. | Блок помещений бытового обслуживания | 26,20 | 3 |
| 11. | Блок помещений старшей горничной | 27,82 | 1 |
| Четвертый этаж |  |  |  |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2 | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,03 | 2 |
| 5. | Жилая комната одноместного номера | 21,57 | 1 |
| 5. | Жилая комната одноместного номера | 21,57 | 1 |
| 5. | Жилая комната одноместного номера | 21,57 | 1 |
| 5. | Жилая комната одноместного номера | 21,57 | 1 |
| 5. | Жилая комната одноместного номера | 21,57 | 1 |
| 5. | Жилая комната одноместного номера | 21,57 | 1 |
| 10. | Блок помещений старшей горничной | 26,43 | 1 |
| 11. | Блок помещений горничных | 26,43 | 3 |
| Пятый этаж |  |  |  |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,43 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,43 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,43 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,43 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,43 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,43 | 2 |
| 2. | Жилая комната номера полулюкс | 29,43 | 2 |
| 5. | Жилая комната номера люкс | 44,10 | 2 |
| 5. | Жилая комната номера люкс | 44,10 | 2 |
| 5. | Жилая комната номера люкс | 44,10 | 2 |
| 5. | Жилая комната номера люкс | 44,10 | 2 |
| 10. | Блок помещений старшей горничной | 26,43 | 1 |
| 13. | Жилые помещения номера суперлюкс | 95,50 | 3 |
| 14. | Комната переговоров | 124,36 | 40 |

Продолжение табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Жилая комната одноместного номера | 21,66 | 1 |
| 20. | Жилая комната одноместного номера | 21,66 | 1 |

δi−1⋅qi−1=δi⋅qi ,                                             (2.3)

где qi-1,  qi  - интенсивность движения людского потока на предыдущем и текущем участках, м/мин;

i-1, - ширина предыдущего  участка, м;

i - ширина рассматриваемого участка пути, м.

Таким образом, при слиянии двух и более людских потоков интенсивность движения (qi) на промежуточном участке определяется исходя из преобразованного уравнения неразрывности людского потока:

qi=qi−1⋅δi−1δi .                                                (2.4)

Номера предыдущих участков приведены в графе 3 таблицы 2.2.

Если qi < qмах (графа 9 таблицы 2.2), то на основании полученного значения интенсивности по табл.2 ГОСТ 12.1.004-91 определяется скорость движения на участке (vi)  и по формуле (2) рассчитывается время движения на участке (ti). Значение qmах определяется по табл.2 ГОСТ 12.1.004-91.

Если qi > qмах, то на данном участке из-за образования скоплений будут задержки. Скопления становятся результатом нарушения пропускных способностей смежных участков и учитываются путем дополнительного расчета времени задержки (tiz) по Предтеченского В. М.:

tiz=Ni⋅f⋅1qпрδi−1qi−1δi−1 ,                 	                    (2.5)

где tiz - время задержки на i-ом участке, мин;

N -  количество эвакуирующихся;

f - средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2/чел;

i-1, i - ширина предыдущего и последующего участков, м;

qi-1 - интенсивность движения на предыдущем участке, м/мин;

qпр - предельное значение интенсивности движения потока (по таблице 2.2).

Тогда время движения на участке определяется по формуле:

ti = li / vпр + tiz .                                                (2.6)

где vпр - предельное значение скорости движения потока, м/мин. Значения vпр и qпр определяются по табл.2 ГОСТ 12.1.004-91 при величине плотности 0,9 м2/м2 и более.

После расчета времени задержки для дальнейших расчетов интенсивность движения на данном участке принимается равной предельному значению (qi = qпр).

Время движения через дверные проемы, длина которых равна нулю, учитывается только при наличии задержки на данном участке (qi > qмах).

## После расчета всех участков суммируется время движения людей по каждому из маршрутов. Под маршрутом эвакуации понимается путь эвакуации, состоящий из последовательно соединенных участков от первоначального до эвакуационного выхода. При составлении маршрутов учтено следующее:

- посетители зданий общественного назначения стремятся покинуть здания по пути, по которому они в его вошли;

- люди всегда стремятся идти по кратчайшему пути, который хорошо просматривается и по которому легче идти;

- в аварийных ситуациях, люди незнакомые с планировкой здания, стремятся к выходу, который увидели перед собой в момент начала эвакуации, хотя с другой стороны выход может быть и ближе.

Время движения по маршруту определяется по формуле:

tмi = t1 + t2 + … + tn .                                         (2.7)

Расчетное время эвакуации tр определяется как максимальное из сумм времен tм движения по каждому из участков маршрутов эвакуации:

# tр = mах { tм1 , tм2 … tмn}.                                    (2.8)

Таблица 2.2

| № уч - ка | Вид уч-ка | Предыдущие уч - ки | N чел. | l, м | b, м | D, м2/м2 | q, м/мин | qmax, м/мин | qпр, м/мин | v, м/мин | t, мин | tZ, мин | tсум, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цокольный этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕЦ 1 | ПН | - | 50 | 18,2 | 1,67 | 0,165 | 10,6 | 16,5 | 13,5 | 67 | 0,272 | 0,000 | 0,272 |
| ЕЦ 2 | ДП | 1 | 50 | - | 1,1 | 0,000 | 16,09 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 3 | ПН | - | 36 | 15,2 | 1,7 | 0,139 | 9,56 | 16,5 | 13,5 | 72,2 | 0,210 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 4 | ДП | 3 | 36 | - | 1,1 | 0,000 | 14,77 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 5 | ПН | - | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 6 | ДП | 5 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 7 | ПР | 6 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 8 | ДП | 7 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 9 | ПР | 4, 8 | 36 | 2,38 | 1,7 | 0,900 | 9,56 | 16,5 | 13,5 | 72,2 | 0,033 | 0,000 | 0,033 |
| ЕЦ 10 | ДП | 9 | 36 | - | 1,1 | 0,000 | 14,77 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 11 | ЛВ | 10 | 36 | 4,58 | 1,2 | 0,655 | 13,54 | 11 | 9,9 | 50,47 | 0,091 | 0,000 | 0,091 |
| ЕЦ 12 | ДП | 11 | 36 | - | 1,1 | 0,000 | 14,77 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 13 | ПР | 12 | 36 | 1,44 | 1,2 | 2,083 | 13,54 | 16,5 | 13,5 | 50,47 | 0,029 | 0,000 | 0,029 |
| ЕЦ 14 | ДП | 13 | 36 | - | 1,1 | 0,000 | 14,77 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 15 | ПН | - | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 16 | ДП | 15 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 17 | ПР | 16 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 18 | ДП | 17 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 19 | ЛВ | 18 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 20 | ПН | - | 33 | 5,28 | 1,1 | 0,568 | 16,36 | 16,5 | 13,5 | 26,5 | 0,199 | 0,000 | 0,199 |

Продолжение табл.2.2

| ЕЦ 21 | ДП | 20 | 33 | - | 1,2 | 0,000 | 15 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЦ 22 | ПР | 21 | 33 | 5,68 | 1,31 | 0,444 | 13,74 | 16,5 | 13,5 | 49,23 | 0,115 | 0,000 | 0,115 |
| ЕЦ 23 | ДП | 22 | 33 | - | 1,2 | 0,000 | 15 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 24 | ПР | 23 | 33 | 5,8 | 2,29 | 0,248 | 7,86 | 16,5 | 13,5 | 80,93 | 0,072 | 0,000 | 0,072 |
| ЕЦ 25 | ДП | 24 | 33 | - | 1,1 | 0,000 | 16,36 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 26 | ПР | 25 | 33 | 2,76 | 3,14 | 0,381 | 5,73 | 16,5 | 13,5 | 96,05 | 0,029 | 0,000 | 0,029 |
| ЕЦ 27 | ДП | 26 | 33 | - | 1,1 | 0,000 | 16,36 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 28 | ПР | 27 | 33 | 3,55 | 2,82 | 0,330 | 6,38 | 16,5 | 13,5 | 90,8 | 0,039 | 0,000 | 0,039 |
| ЕЦ 29 | ДП | 28 | 33 | - | 1,1 | 0,000 | 16,36 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕЦ 30 | ЛВ | 29 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Первый этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е1 1 | ПН | - | 40 | 26,02 | 2,22 | 0,069 | 6,14 | 16,5 | 13,5 | 92,4 | 0,282 | 0,000 | 0,282 |
| Е1 2 | ДП | 1 | 40 | - | 1,10 | 0,000 | 12,39 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 3 | ПР | 2 | 40 | 4,43 | 2,61 | 0,346 | 5,22 | 16,5 | 13,5 | 98,53 | 0,045 | 0,000 | 0,045 |
| Е1 4(1) | ДП | 3 | 40 | - | 1,10 | 0,000 | 12,39 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 4(2) | ДП | Е2 4 | 10 | - | 1,10 | 0,000 | 14,61 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 4(3) | ДП | Е3 3 | 5 | - | 1,10 | 0,000 | 2,62 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 4(4) | ДП | Е4 4 | 9 | - | 1,10 | 0,000 | 4,573 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 4(5) | ДП | Е4 5 | 9 | - | 1,10 | 0,000 | 4,540 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 5(1) | ПР | 4 | 40 | 1,35 | 2,62 | 1,131 | 5,20 | 16,5 | 13,5 | 98,67 | 0,014 | 0,000 | 0,014 |
| Е1 5(2) | ПР | Е1 4(2) | 10 | 1,35 | 2,62 | 0,283 | 6,13 | 16,5 | 13,5 | 92,47 | 0,015 | 0,000 | 0,015 |
| Е1 5(3) | ПР | Е1 4(3) | 5 | 1,35 | 2,62 | 0,283 | 1,10 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,014 | 0,000 | 0,014 |
| Е1 5(4) | ПР | Е1 4(4) | 9 | 1,35 | 2,62 | 0,254 | 1,92 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,014 | 0,000 | 0,014 |
| Е1 5(5) | ПР | Е1 4(5) | 9 | 1,35 | 2,62 | 0,254 | 1,91 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,014 | 0,000 | 0,014 |
| Е1 6(1) | ДП | 5 | 40 | - | 1,60 | 0,000 | 8,52 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 6(2) | ДП | Е1 5(2) | 10 | - | 1,60 | 0,000 | 10,00 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 6(3) | ДП | Е1 5(3) | 5 | - | 1,60 | 0,000 | 1,80 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 6(4) | ДП | Е1 5(4) | 9 | - | 1,60 | 0,000 | 3,15 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 6(5) | ДП | Е1 5(5) | 9 | - | 1,60 | 0,000 | 3,13 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 7 | ПН | - | 11 | 7,12 | 2,22 | 0,070 | 6,2 | 16,5 | 13,5 | 92,00 | 0,077 | 0,000 | 0,077 |
| Е1 8 | ДП | 7 | 11 | - | 1,10 | 0,000 | 12,51 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 9(1) | ПР | 8 | 14 | 21,59 | 1,87 | 0,035 | 7,36 | 16,5 | 13,5 | 64,27 | 0,336 | 0,000 | 0,336 |
| Е1 9(2) | ПР | Е2 8 | 11 | 21,59 | 1,87 | 0,027 | 5,20 | 16,5 | 13,5 | 98,67 | 0,219 | 0,000 | 0,219 |
| Е1 9(3) | ПР | Е3 8 | 9 | 21,59 | 1,87 | 0,022 | 2,20 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,216 | 0,000 | 0,216 |
| Е1 9(4) | ПР | Е4 8 | 13 | 21,59 | 1,87 | 0,032 | 5,06 | 16,5 | 13,5 | 99,60 | 0,217 | 0,000 | 0,217 |
| Е1 9(5) | ПР | Е5 8 | 10 | 21,59 | 1,87 | 0,025 | 3,75 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,216 | 0,000 | 0,216 |
| Е1 10 | ПН | - | 29 | 7,64 | 2,60 | 0,146 | 9,84 | 16,5 | 13,5 | 70,8 | 0,108 | 0,000 | 0,108 |
| Е1 11 | ПН | - | 30 | 7,55 | 2,60 | 0,153 | 10,12 | 16,5 | 13,5 | 69,4 | 0,109 | 0,000 | 0,109 |
| Е1 12 | ПН | - | 5 | 15,57 | 1,87 | 0,017 | 1,7 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,156 | 0,000 | 0,156 |
| Е1 13 | ПР | 10,11 | 59 | 10,45 | 1,87 | 0,302 | 27,75 | 16,5 | 13,5 | 15 | 0,700 | 0,120 | 0,820 |
| Е1 14(1) | ДП | 9 | 14 | - | 1,40 | 0,000 | 9,82 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 14(2) | ДП | 9(2) | 4 | - | 1,40 | 0,000 | 1,73 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 14(3) | ДП | 9(3) | 3 | - | 1,40 | 0,000 | 1,00 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 14(4) | ДП | 9(4) | 4 | - | 1,40 | 0,000 | 2,25 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 14(5) | ДП | 9(5) | 4 | - | 1,40 | 0,000 | 5,00 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 15(1) | ДП | 13 | 59 | - | 1,40 | 0,000 | 13,5 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 15(2) | ДП | 9(2) | 4 | - | 1,40 | 0,000 | 1,73 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 15(3) | ДП | 9(3) | 3 | - | 1,40 | 0,000 | 1,00 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 15(4) | ДП | 9(4) | 4 | - | 1,40 | 0,000 | 2,25 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 15(5) | ДП | 9(5) | 3 | - | 1,40 | 0,000 | 4,99 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 16(1) | ДП | 12 | 5 | - | 1,40 | 0,000 | 2,25 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 16(2) | ДП | 9(2) | 3 | - | 1,40 | 0,000 | 1,73 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Продолжение табл.2.2

| Е1 16(3) | ДП | 9(3) | 3 | - | 1,40 | 0,000 | 1,00 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е1 16(4) | ДП | 9(4) | 5 | - | 1,40 | 0,000 | 2,25 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 16(5) | ДП | 9(5) | 3 | - | 1,40 | 0,000 | 4,99 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 17(1) | ПР | 14 | 14 | 1,78 | 1,88 | 0,418 | 7,31 | 16,5 | 13,5 | 84,6 | 0,021 | 0,000 | 0,021 |
| Е1 17(2) | ПР | 14(2) | 4 | 1,78 | 1,88 | 0,119 | 1,23 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| Е1 17(3) | ПР | 14(3) | 3 | 1,78 | 1,88 | 0,090 | 0,745 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| Е1 17(4) | ПР | 14(4) | 4 | 1,78 | 1,88 | 0,119 | 1,67 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| Е1 17(5) | ПР | 14(5) | 4 | 1,78 | 1,88 | 0,119 | 3,72 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| Е1 18(1) | ПР | 15 | 59 | 1,78 | 1,88 | 1,763 | 10,05 | 16,5 | 13,5 | 69,75 | 0,025 | 0,000 | 0,025 |
| Е1 18(2) | ПР | 15(2) | 4 | 1,78 | 1,88 | 0,119 | 1,23 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| Е1 18(3) | ПР | 15(3) | 3 | 1,78 | 1,88 | 0,090 | 0,745 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| Е1 18(4) | ПР | 15(4) | 4 | 1,78 | 1,88 | 0,119 | 1,67 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| Е1 18(5) | ПР | 15(5) | 3 | 1,78 | 1,88 | 0,119 | 3,72 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| Е1 19(1) | ПР | 16 | 5 | 1,78 | 1,88 | 0,149 | 1,67 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| Е1 19(2) | ПР | 16(2) | 3 | 1,78 | 1,88 | 0,119 | 1,23 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| Е1 19(3) | ПР | 16(3) | 3 | 1,78 | 1,88 | 0,090 | 0,745 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| Е1 19(4) | ПР | 16(4) | 5 | 1,78 | 1,88 | 0,149 | 1,67 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| Е1 19(5) | ПР | 16(5) | 3 | 1,78 | 1,88 | 0,149 | 3,72 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| Е1 20(1) | ДП | 17 | 14 | - | 1,40 | 0,000 | 9,82 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 20(2) | ДП | 17(2) | 14 | - | 1,40 | 0,000 | 1,65 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 20(3) | ДП | 17(3) | 14 | - | 1,40 | 0,000 | 1,00 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 20(4) | ДП | 17(4) | 4 | - | 1,40 | 0,000 | 2,24 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 20(5) | ДП | 17(5) | 4 | - | 1,40 | 0,000 | 4,86 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 21(1) | ДП | 18 | 59 | - | 1,40 | 0,000 | 13,50 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 21(2) | ДП | 18(2) | 59 | - | 1,40 | 0,000 | 1,65 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 21(3) | ДП | 18(3) | 59 | - | 1,40 | 0,000 | 1,00 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 21(4) | ДП | 18(4) | 4 | - | 1,40 | 0,000 | 2,24 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 21(5) | ДП | 18(5) | 3 | - | 1,40 | 0,000 | 4,86 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 22(1) | ДП | 19 | 5 | - | 1,40 | 0,000 | 2,24 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 22(2) | ДП | 19(2) | 5 | - | 1,40 | 0,000 | 1,65 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 22(3) | ДП | 19(3) | 5 | - | 1,40 | 0,000 | 1,00 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 22(4) | ДП | 19(4) | 5 | - | 1,40 | 0,000 | 2,24 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 22(5) | ДП | 19(5) | 3 | - | 1,40 | 0,000 | 4,86 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 23 | ПР | 33 | 93 | 5,55 | 2,64 | 0,635 | 7,67 | 16,5 | 13,5 | 82,2 | 0,067 | 0,000 | 0,067 |
| Е1 24 | ДП | 23 | 93 | - | 1,40 | 0,000 | 14,46 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 25 | ПР | 24 | 95 | 7,43 | 2,22 | 0,576 | 9,12 | 16,5 | 13,5 | 74,4 | 0,100 | 0,000 | 0,100 |
| Е1 26 | ДП | 25 | 95 | - | 1,10 | 0,000 | 18,4 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 27 | ПР | 26 | 95 | 5,95 | 2,62 | 0,609 | 7,72 | 16,5 | 13,5 | 81,87 | 0,073 | 0,000 | 0,073 |
| Е1 28(1) | ДП | 27 | 95 | - | 1,50 | 0,000 | 13,48 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 28(2) | ДП | Е2 16 | 61 | - | 1,50 | 0,000 | 7,42 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 28(3) | ДП | Е3 16 | 11 | - | 1,50 | 0,000 | 9,90 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 28(4) | ДП | Е4 16 | 15 | - | 1,50 | 0,000 | 11,14 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 28(5) | ДП | Е5 16 | 6 | - | 1,50 | 0,000 | 10,84 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 29(1) | ПР | Е1 28(1) | 95 | 0,97 | 1,60 | 6,121 | 12,64 | 16,5 | 13,5 | 56,04 | 0,017 | 0,000 | 0,017 |
| Е1 29(2) | ПР | Е1 28(2) | 61 | 0,97 | 1,60 | 3,93 | 6,96 | 16,5 | 13,5 | 86,93 | 0,011 | 0,000 | 0,011 |
| Е1 29(3) | ПР | Е1 28(3) | 11 | 0,97 | 1,60 | 0,708 | 9,28 | 16,5 | 13,5 | 73,60 | 0,013 | 0,000 | 0,013 |
| Е1 29(4) | ПР | Е1 28(4) | 15 | 0,97 | 1,60 | 0,966 | 10,44 | 16,5 | 13,5 | 67,80 | 0,014 | 0,000 | 0,014 |
| Е1 29(5) | ПР | Е1 28(5) | 6 | 0,97 | 1,60 | 0,387 | 10,16 | 16,5 | 13,5 | 69,20 | 0,014 | 0,000 | 0,014 |
| Е1 30(1) | ДП | Е1 29(1) | 95 | - | 1,50 | 0,000 | 13,48 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 30(2) | ДП | Е1 29(2) | 61 | - | 1,50 | 0,000 | 7,43 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 30(3) | ДП | Е1 29(3) | 11 | - | 1,50 | 0,000 | 9,90 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 30(4) | ДП | Е1 29(4) | 15 | - | 1,50 | 0,000 | 11,14 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Продолжение табл.2.2

| Е1 30(5) | ДП | Е1 29(5) | 15 | - | 1,50 | 0,000 | 10,84 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е1 31 | ПН | - | 33 | 6,7 | 2,27 | 0,22 | 12,42 | 16,5 | 13,5 | 57,40 | 0,117 | 0,000 | 0,117 |
| Е1 32 | ПР | 31,34 | 67 | 1,28 | 1,50 | 3,490 | 18,80 | 16,5 | 13,5 | 15 | 0,085 | 0,221 | 0,306 |
| Е1 33 | ДП | 32 | 67 | - | 1,50 | 0,000 | 13,50 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 34 | ПР | 35,36 | 34 | 4,2 | 2,00 | 0,405 | 17,25 | 16,5 | 13,5 | 15 | 0,280 | 0,014 | 0,294 |
| Е1 35 | ПН | - | 17 | 6,68 | 2,27 | 0,11 | 8,4 | 16,5 | 13,5 | 78,00 | 0,086 | 0,000 | 0,086 |
| Е1 36 | ПН | - | 17 | 9,27 | 2,27 | 0,08 | 6,8 | 16,5 | 13,5 | 68,00 | 0,136 | 0,000 | 0,136 |
| Е1 37 | ПН | - | 20 | 10,2 | 2,27 | 0,086 | 7,16 | 16,5 | 13,5 | 85,6 | 0,119 | 0,000 | 0,119 |
| Е1 38 | ПН | - | 17 | 6 | 2,27 | 0,125 | 9 | 16,5 | 13,5 | 75,00 | 0,080 | 0,000 | 0,080 |
| Е1 39 | ПН | - | 17 | 8,55 | 2,27 | 0,087 | 7,22 | 16,5 | 13,5 | 85,2 | 0,100 | 0,000 | 0,100 |
| Е1 40 | ПР | 37,38,39 | 54 | 2,65 | 1,20 | 1,698 | 44,23 | 16,5 | 13,5 | 15 | 0,177 | 0,231 | 0,408 |
| Е1 41 | ДП | 40 | 54 | - | 1,10 | 0,000 | 13,5 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 42 | ПР | 41 | 54 | 4,02 | 2,00 | 0.672 | 7,43 | 16,5 | 13,5 | 83,8 | 0,048 | 0,000 | 0,048 |
| Е1 43 | ДП | 42 | 54 | - | 1,10 | 0,000 | 13,5 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 44 | ПР | 43 | 54 | 2,9 | 1,20 | 1,552 | 12,38 | 16,5 | 13,5 | 57,65 | 0,050 | 0,000 | 0,050 |
| Е1 45 | ПР | 44 | 54 | 2,3 | 2,62 | 0,896 | 5,67 | 16,5 | 13,5 | 75,53 | 0,030 | 0,000 | 0,030 |
| Е1 46(1) | ДП | 45 | 54 | - | 1,10 | 0,000 | 13,5 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 46(2) | ДП | Е2 14 | 54 | - | 1,10 | 0,000 | 8,87 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 46(3) | ДП | Е3 20 | 5 | - | 1,10 | 0,000 | 3,12 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 46(4) | ДП | Е4 20 | 9 | - | 1,10 | 0,000 | 5,95 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 46(5) | ДП | Е5 20 | 43 | - | 1,10 | 0,000 | 15,4 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 47(1) | ПР | 46 | 54 | 0,8 | 0,80 | 8,438 | 18,56 | 16,5 | 13,5 | 15 | 0,053 | 0,000 | 0,053 |
| Е1 47(2) | ПР | 46(2) | 54 | 0,8 | 0,80 | 8,438 | 12,20 | 16,5 | 13,5 | 58,76 | 0,014 | 0,000 | 0,014 |
| Е1 47(3) | ПР | 46(3) | 5 | 0,8 | 0,80 | 4,29 | 4,29 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,008 | 0,000 | 0,008 |
| Е1 47(4) | ПР | 46(4) | 9 | 0,8 | 0,80 | 1,4 | 8,18 | 16,5 | 13,5 | 79,1 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| Е1 47(5) | ПР | 46(5) | 43 | 0,8 | 0,80 | 1,4 | 21,175 | 16,5 | 13,5 | 15 | 0,053 | 0,146 | 0,199 |
| Е1 48(1) | ДП | 47 | 54 | - | 1,10 | 0,000 | 13,5 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 48(2) | ДП | 47(2) | 54 | - | 1,10 | 0,000 | 8,87 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 48(3) | ДП | 47(3) | 5 | - | 1,10 | 0,000 | 3,12 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 48(4) | ДП | 47(4) | 9 | - | 1,10 | 0,000 | 5,95 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е1 48(5) | ДП | 47(5) | 43 | - | 1,10 | 0,000 | 13,5 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Второй этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е2 1 | ПН | - | 10 | 15,6 | 2,62 | 0,024 | 2,4 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,157 | 0,000 | 0,157 |
| Е2 2 | ПР | 1 | 10 | 3,6 | 2,18 | 0,127 | 2,88 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,036 | 0,000 | 0,036 |
| Е2 3 | ДП | 2 | 10 | - | 1,1 | 0,000 | 5,71 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е2 4 | ЛН | 3 | 10 | 12,2 | 1,31 | 0,063 | 14,61 | 16,0 | 7,2 | 59,92 | 0,203 | 0,000 | 0,203 |
| Е2 5 | ПН | - | 11 | 16,1 | 2,62 | 0,026 | 2,6 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,161 | 0,000 | 0,161 |
| Е2 7 | ЛН | 6 | 11 | 12,2 | 1,31 | 0,069 | 5,2 | 16,0 | 7,2 | 99,78 | 0,122 | 0,000 | 0,122 |
| Е2 8 | ПН | - | 6 | 2,33 | 0,8 | 0,322 | 14,54 | 16,5 | 13,5 | 45,38 | 0,051 | 0,000 | 0,051 |
| Е2 9 | ДП | 8 | 6 | - | 0,8 | 0,000 | 14,54 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е2 10 | ПР | 9 | 6 | 3 | 1,1 | 0,182 | 10,57 | 16,5 | 13,5 | 67,15 | 0,045 | 0,000 | 0,045 |
| Е2 11 | ДП | 10 | 6 | - | 1,1 | 0,000 | 10,57 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е2 12 | ПР | 11 | 6 | 3,84 | 2,37 | 0,066 | 4,9 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,038 | 0,000 | 0,038 |
| Е2 13 | ДП | 12 | 6 | - | 1,1 | 0,000 | 10,56 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е2 14 | ЛН | 13 | 6 | 12,2 | 1,31 | 0,038 | 8,87 | 16,0 | 7,2 | 95,7 | 0,127 | 0,000 | 0,127 |
| Е2 15 | ПН | - | 61 | 11,4 | 2,63 | 0,204 | 12 | 16,5 | 13,5 | 60 | 0,189 | 0,000 | 0,189 |
| Е2 16 | ПР | 15 | 61 | 0,91 | 1,5 | 4,469 | 21,04 | 16,5 | 13,5 | 15 | 0,061 | 0,106 | 0,167 |
| Е2 17 | ПР | 16 | 61 | 13,0 | 2,23 | 0,198 | 13,5 | 16,5 | 13,5 | 15 | 0,921 | 0,000 | 0,921 |
| Е2 18 | ДП | 17 | 61 | - | 1,1 | 0,000 | 27,37 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,074 |
| Е2 19 | ЛН | 18 | 61 | 12,2 | 1,31 | 0,383 | 8,5 | 16,0 | 7,2 | 96,11 | 0,126 | 0,000 | 0,126 |
| Третий этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е3 1 | ПН | - | 5 | 18 | 2,62 | 0,011 | 1,1 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,180 | 0,000 | 0,180 |

Продолжение табл.2.2

| Е3 2 | ДП | 1 | 5 | - | 1,1 | 0,000 | 2,62 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е3 3 | ЛН | 3 | 5 | 23 | 1,31 | 0,017 | 2,20 | 16,0 | 7,2 | 100 | 0,230 | 0,000 | 0,230 |
| Е3 4 | ПН | - | 6 | 18,2 | 2,62 | 0,013 | 1,3 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,182 | 0,000 | 0,182 |
| Е3 5 | ПН | - | 3 | 7,47 | 2,62 | 0,015 | 1,5 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,075 | 0,000 | 0,075 |
| Е3 6 | ПР | 4, 5 | 9 | 1,43 | 1,1 | 0,572 | 3,57 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,014 | 0,000 | 0,014 |
| Е3 7 | ДП | 6 | 9 | - | 1,1 | 0,000 | 3,57 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е3 8 | ЛН | 7 | 9 | 23 | 1,31 | 0,030 | 3,00 | 16,0 | 7,2 | 100 | 0,230 | 0,000 | 0,230 |
| Е3 9 | ПН | - | 3 | 7,47 | 2,62 | 0,015 | 1,5 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,075 | 0,000 | 0,075 |
| Е3 10 | ПН | - | 8 | 2,38 | 2,64 | 0,127 | 9,08 | 16,5 | 13,5 | 74,6 | 0,032 | 0,000 | 0,032 |
| Е3 11 | ДП | 10 | 8 | - | 1,5 | 0,000 | 15,98 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е3 12 | ПР | 11 | 8 | 0,91 | 1,5 | 0,586 | 15,98 | 16,5 | 13,5 | 40 | 0,023 | 0,000 | 0,023 |
| Е3 13 | ПР | 12 | 8 | 12,34 | 2,64 | 0,025 | 9,08 | 16,5 | 13,5 | 74,6 | 0,165 | 0,000 | 0,165 |
| Е3 14 | ПР | 9, 13 | 11 | 1,45 | 1,1 | 0,834 | 25,36 | 16,5 | 13,5 | 15 | 0,097 | 0,035 | 0,132 |
| Е3 15 | ДП | 14 | 11 | - | 1,1 | 0,000 | 13,5 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е3 16 | ЛН | 15 | 11 | 22,95 | 1,31 | 0,036 | 11,34 | 16,0 | 7,2 | 82,88 | 0,277 | 0,000 | 0,277 |
| Е3 17 | ПН | - | 5 | 14,95 | 2,64 | 0,013 | 1,3 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,150 | 0,000 | 0,150 |
| Е3 18 | ПР | 17 | 5 | 3,71 | 2,37 | 0,057 | 1,45 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,037 | 0,000 | 0,037 |
| Е3 19 | ДП | 18 | 5 | - | 1,1 | 0,000 | 3,12 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е3 20 | ЛН | 19 | 5 | 22,95 | 1,30 | 0,017 | 2,64 | 16,0 | 7,2 | 100 | 0,230 | 0,000 | 0,230 |
| Четвертый этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е4 1 | ПН | - | 9 | 17,99 | 2,63 | 0,019 | 1,9 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,180 | 0,000 | 0,180 |
| Е4 2 | ДП | - | 9 | - | 1,10 | 0,000 | 4,54 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е4 3 | ЛН | 2 | 9 | 32,85 | 1,31 | 0,021 | 3,84 | 16,0 | 7,2 | 100 | 0,329 | 0,000 | 0,329 |
| Е4 4 | ПН | - | 10 | 18,15 | 2,63 | 0,021 | 2,10 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,182 | 0,000 | 0,182 |
| Е4 5 | ПН | - | 3 | 7,47 | 2,63 | 0,015 | 1,5 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,075 | 0,000 | 0,075 |
| Е4 6 | ПР | 4, 5 | 13 | 1,43 | 1,10 | 0,826 | 8,61 | 16,5 | 13,5 | 76,95 | 0,019 | 0,000 | 0,019 |
| Е4 7 | ДП | 6 | 13 | - | 1,10 | 0,000 | 8,61 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е4 8 | ЛН | 7 | 13 | 32,85 | 1,31 | 0,030 | 7,23 | 16,0 | 7,2 | 97,52 | 0,337 | 0,000 | 0,337 |
| Е4 9 | ПН | - | 3 | 7,38 | 2,63 | 0,015 | 1,50 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,074 | 0,000 | 0,074 |
| Е4 10 | ПН | - | 12 | 2,38 | 2,63 | 0,192 | 11,68 | 16,5 | 13,5 | 61,6 | 0,039 | 0,000 | 0,039 |
| Е4 11 | ДП | 10 | 12 | - | 1,5 | 0,000 | 20,48 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,055 |
| Е4 12 | ПР | 11 | 12 | 0,91 | 1,5 | 0,879 | 8,5 | 16,5 | 13,5 | 77,5 | 0,012 | 0,000 | 0,012 |
| Е4 13 | ПР | 12 | 12 | 12,47 | 2,63 | 0,037 | 4,85 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,125 | 0,000 | 0,125 |
| Е4 14 | ПР | 9, 13 | 15 | 1,45 | 1,10 | 0,940 | 15,18 | 16,5 | 13,5 | 43,02 | 0,034 | 0,000 | 0,034 |
| Е4 15 | ДП | 14 | 15 | - | 1,10 | 0,000 | 15,18 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е4 16 | ЛН | 15 | 15 | 32,85 | 1,31 | 0,035 | 12,75 | 16,0 | 7,2 | 55,36 | 0,593 | 0,000 | 0,593 |
| Е4 17 | ПН | - | 9 | 14,95 | 2,63 | 0,023 | 2,3 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,150 | 0,000 | 0,150 |
| Е4 18 | ПР | 17 | 9 | 3,70 | 2,37 | 0,103 | 2,55 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,037 | 0,000 | 0,037 |
| Е4 19 | ДП | 18 | 9 | - | 1,10 | 0,000 | 5,49 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е4 20 | ЛН | 19 | 9 | 32,85 | 1,30 | 0,021 | 5,03 | 16,0 | 7,2 | 99,97 | 0,329 | 0,000 | 0,329 |
| Пятый этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е5 1 | ПН | - | 9 | 18,02 | 2,63 | 0,019 | 1,90 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,180 | 0,000 | 0,180 |
| Е5 2 | ДП | 1 | 9 | - | 1,1 | 0,000 | 4,54 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е5 3 | ЛН | 2 | 9 | 42,75 | 1,31 | 0,016 | 3,81 | 16,0 | 7,2 | 100 | 0,428 | 0,000 | 0,428 |
| Е5 4 | ПН | - | 8 | 18,15 | 2,18 | 0,020 | 2,00 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,182 | 0,000 | 0,182 |
| Е5 5 | ПН | - | 2 | 7,52 | 1,40 | 0,019 | 1,90 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,075 | 0,000 | 0,075 |
| Е5 6 | ПР | 4, 5 | 10 | 1,43 | 1,10 | 0,636 | 6,38 | 16,5 | 13,5 | 90,8 | 0,016 | 0,000 | 0,016 |
| Е5 7 | ДП | 6 | 10 | - | 1,10 | 0,000 | 6,38 | 19,6 | 8,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Е5 8 | ЛН | 7 | 10 | 42,75 | 1,31 | 0,018 | 5,36 | 16,0 | 7,2 | 99,6 | 0,429 | 0,000 | 0,429 |
| Е5 9 | ПН | - | 2 | 7,50 | 1,40 | 0,019 | 1,90 | 16,5 | 13,5 | 100 | 0,075 | 0,000 | 0,075 |
| Е5 10 | ПН | - | 4 | 2,40 | 1,78 | 0,094 | 7,64 | 16,5 | 13,5 | 82,4 | 0,029 | 0,000 | 0,029 |

Продолжение табл.2.2

| Е5 11 | ДП |  | 10 |  | 4 |  | - |  | 1,50 |  | 0,000 |  | 9,07 |  | 19,6 |  | 8,5 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е5 12 | ПР |  | 11 |  | 4 |  | 0,91 |  | 1,50 |  | 0,293 |  | 9,07 |  | 16,5 |  | 13,5 |  | 74,65 |  | 0,012 |  | 0,000 |  | 0,012 |  |
| Е5 13 | ПР |  | 12 |  | 4 |  | 12,30 |  | 2,20 |  | 0,015 |  | 6,18 |  | 16,5 |  | 13,5 |  | 92,13 |  | 0,134 |  | 0,000 |  | 0,134 |  |
| Е5 14 | ПР |  | 9, 13 |  | 6 |  | 1,45 |  | 1,10 |  | 0,376 |  | 14,78 |  | 16,5 |  | 13,5 |  | 44,50 |  | 0,033 |  | 0,000 |  | 0,033 |  |
| Е5 15 | ДП |  | 14 |  | 6 |  | - |  | 1,10 |  | 0,000 |  | 14,78 |  | 19,6 |  | 8,5 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Е5 16 | ЛН |  | 15 |  | 6 |  | 42,75 |  | 1,31 |  | 0,011 |  | 12,41 |  | 16,0 |  | 7,2 |  | 75,84 |  | 0,564 |  | 0,000 |  | 0,564 |  |
| Е5 17 | ПН |  | - |  | 43 |  | 14,95 |  | 1,40 |  | 0,205 |  | 12,10 |  | 16,5 |  | 13,5 |  | 59,38 |  | 0,252 |  | 0,000 |  | 0,252 |  |
| Е5 18 | ПР |  | 17 |  | 43 |  | 2,49 |  | 2,37 |  | 0,729 |  | 7,15 |  | 16,5 |  | 13,5 |  | 85,67 |  | 0,029 |  | 0,000 |  | 0,029 |  |
| Е5 19 | ДП |  | 18 |  | 43 |  | - |  | 1,40 |  | 0,000 |  | 12,10 |  | 19,6 |  | 8,5 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Е5 20 | ЛН |  | 19 |  | 43 |  | 42,75 |  | 1,30 |  | 0,077 |  | 13,03 |  | 16,0 |  | 7,2 |  | 71,75 |  | 0,596 |  | 0,000 |  | 0,596 |  |

Результаты расчетов времени движения по маршрутам приведены в таблице 2.3

Таблица 2.3

| № маршрута | №№ участков | tмi, мин |
| --- | --- | --- |
| М1 | ЕЦ1 – ЕЦ 2 | 0,272 |
| М2 | ЕЦ 3 – ЕЦ 14 | 0,153 |
| М3 | ЕЦ 15 – ЕЦ 19 | 0,000 |
| М4 | ЕЦ 20 – ЕЦ 30 | 0,454 |
| М5 | Е1 1 – 3, Е1 4(1) – 6(1) | 0,341 |
| М6 | Е1 7 – 8, Е1 9(1), 14 (1), 17(1), 20 (1) | 0,434 |
| М7 | Е1 10,11, 13, 15(1),18(1), 21(1) | 0,954 |
| М8 | Е1 12, Е1 16(1), 19(1), 22(1) | 0,174 |
| М9 | Е1 23-27, Е1 28(1)-30(1), Е1 31 – Е1 36 | 0,993 |
| М10 | Е1 37 – 45, Е1 46(1) – 48(1) | 0,708 |
| М11 | Е2 1 – 4, Е1 4(2) – 6(2) | 0,411 |
| М12 | Е2 5 – 7, Е1 9(2), Е1 14(2) - 22(2) | 0,520 |
| М13 | Е2 8 – 14, Е1 46(2) – 48(2) | 0,275 |
| М14 | Е2 15 – 19, Е1 28(2) – 30(2) | 1,491 |
| М15 | Е3 1 – 3, Е1 4(3) – 6(3) | 0,424 |
| М16 | Е3 4 – Е3 8, Е1 9(3), Е1 14(3) - 22(3) | 0,660 |
| М17 | Е3 9 – 16, Е1 28(3) – 30(3) | 0,642 |
| М18 | Е3 17 – 20, Е1 46(3) – 48(3) | 0,425 |
| М19 | Е4 1 – 3, Е1 4(4) – 6(4) | 0,523 |
| М20 | Е4 4 – Е4 8, Е1 9(4), Е1 14(4) - 22(4) | 0,773 |
| М21 | Е4 9 – 16, Е1 28(4) – 30(4) | 0,872 |
| М22 | Е4 17 – 20, Е1 46(4) – 48(4) | 0,616 |
| М23 | Е5 1 – 3, Е1 4(5) – 6(5) | 0,622 |
| М24 | Е4 4 – Е4 8, Е1 9(5), Е1 14(5) - 22(5) | 0,861 |
| М25 | Е4 9 – 16, Е1 28(5) – 30(5) | 0,786 |
| М26 | Е4 17 – 20, Е1 46(5) – 48(5) | 1,076 |
| Расчетное время эвакуации (tр) |  | 1,491 |

Расчетное время эвакуации по этажам составляет:

- подвальный этаж – tр = 0,454 мин.;

- левое и правое крыло (для всех этажей) – tр = 1,491 мин.;

- входная группа и вестибюль – tр = 1,427 мин.;

- весь блок – tр = 1,491 мин.

# 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА

# 3.1. Опредление необходимого времени эвакуации

Расчет необходимого времени эвакуации проводится по методике ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования" (обязательное приложение.2). При проведении расчетов использована информация из библиографических источников 6-8.

Величина необходимого времени эвакуации людей определяется по критическим значениям, определенным из условия достижения каждым ОФП (опасным фактором пожара) предельно допустимых значений в зоне пребывания людей.

Оценка необходимого времени эвакуации людей по п.3 приложения 6 ГОСТ 12.1.004-91проведена для этажей, которые рассматриваются, как одно помещение:

  - все дверные проемы из помещений открыты вследствие эвакуации людей;

  - высота дверных проемов не менее 2 м, а расчетный рост человека 1,7 м.

  - в расчете используется объем рассматриваемого этажа.

Расчет производится для пяти основных групп веществ, применяемых в зданиях с близкой функциональной пожарной опасностью. Расчетные комбинации приведены в таблице 3.1 [6].

Таблица 3.1

| Параметр | Вид пожарной нагрузки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
|  | здание I-II степени огнестойкости (мебель + быт.изделия) | здание I-II степени огнестойкости (мебель + ткани) | административные помещения (мебель + бумага) | общественные здания (мебель+полимеры) |
| Q, МДж/кг | 13,800 | 14,700 | 14,002 | 14,000 |
| v, м/с | 0,0108 | 0,0108 | 0,0220 | 0,0150 |
| F, кг/(м2·с) | 0,0145 | 0,0145 | 0,0210 | 0,0137 |
| D, Нп·м2/кг | 270 | 82 | 53 | 47,7 |
| LO2, кг/кг | 1,0300 | 1,4300 | 1,1600 | 1,3690 |
| LCO2, кг/кг | 0,2030 | 1,2850 | 1,4340 | 1,4780 |
| LCO, кг/кг | 0,0022 | 0,0022 | 0,0430 | 0,0300 |
| LHCl, кг/кг | 0,0140 | 0,0060 | - | 0,0058 |

Свободный объем помещения (этажа) соответствует разности между геометрическим объемом и объемом оборудования и предметов, находящихся внутри и принимается равным 80% геометрического объема, что соответствует реальному значению с допустимой погрешностью 7%:

Vk = Vгеом· 0,8 = 0,8·S·H, м3,                                          (3.1)

где H– высота помещения (этажа), м;

S – площадь помещения (этажа), м2.

Параметр Z, учитывающий неравномерность распределения ОФП по высоте помещения, определяется по формуле:

Z = h / H· exp (1,4· h / H),                                             (3.2)

где h = 1,7 м – высота рабочей зоны;

Н – высота помещения (этажа), м.

Безразмерный комплекс Ф определяется по формуле [1,2]:

Ф=FWVk23,                                                      (3.3)

где Vk – свободный объем помещения, м3;

FW  – площадь поверхности ограждений, м2.

Безразмерный комплекс Г определяется по формуле [1,2]:

Г=β⋅(tКР−t0)23(η⋅Q⋅ψF⋅v2⋅cp2⋅ρ02)13,                                  (3.4)

где β = 0,595 – коэффициент [1];

Q - низшая теплота сгорания, Мдж·кг-1;

 - коэффициент полноты сгорания;

v - линейная скорость распространения пламени м/с;

F - скорость выгорания, кг/(м2·сек);

ρ0 – начальная плотность среды, кг/м3;

t0 – начальная температура среды, ºС;

tКР = 70 ºС – критическая температура среды;

ср = 0,001185 МДж/кг – удельная изобарная теплоемкость воздуха принятая при средней температуре пожара - 500ºС.

Начальная температура во всех расчетах принимается равной t0 = 20 ºС.

Коэффициент теплопотерь определяется по формуле [6,7]:

 = 0,164· 0,6· Г·Ф – 0,15·( Г·Ф)2,                                  (3.5)

Размерный комплекс В определяется по формуле:

В=353⋅ср⋅Vk(1−ϕ)⋅η⋅Q,кг,                                               (3.6)

где Vk – свободный объем помещения (этажа), м3;

  – коэффициент теплопотерь;

Q - низшая теплота сгорания, Мдж·кг-1;

 - коэффициент полноты сгорания;

ср = 0,001185 МДж/кг·К – удельная изобарная теплоемкость воздуха принятая при средней температуре пожара - 500ºС.

Размерный параметр А, учитывающий удельную массовую скорость выгорания материала и площадь пожара, определяется по формуле:

А = 1,05·F·v2 , кг/с-3,                                              (3.7)

где F - скорость выгорания, кг/(м2·с);

v - линейная скорость распространения пламени м/с;

n = 3 - показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего материала во времени для кругового развития пожара.

Критическая продолжительность пожара по повышенной температуре определяется по формуле:

tкрT=ВАℓn1+70−t0(273+t0)⋅Z1n,с.                               (3.8)

где t0 – начальная температура среды, ºС;

А, В, Z – расчетные комплексы.

Критическая продолжительность пожара по потере видимости определяется по формуле:

tкрПВ=ВАℓn1−Vk⋅ℓn(1,05⋅α⋅E)ℓпр⋅В⋅Dm⋅Z−11n,с,                             (3.9)

где Е = 50 лк - начальная освещенность;

 = 0,3 - коэффициент отражения предметов на путях эвакуации;

Dm - дымообразующая способность вещества, Нп·м2/кг;

lпр = 20 м - предельная видимость в дыму.

Vk– свободный объем помещения, м3;

А, В, Z – расчетные комплексы.

Критическая продолжительность пожара по пониженному содержанию кислорода  определяется по формуле:

tкрО=ВАℓn1−0,044(В⋅LО2Vk+0,27)⋅Z−11n,с,                      (3.10)

где LО2 - удельный расход кислорода, кг/кг (графа 14 табл.3).

Vk– свободный объем помещения, м3;

А, В, Z – расчетные комплексы.

Критическая продолжительность пожара по газообразному токсичному продукту (СО) определяется по формуле:

tкрТГ=ВАℓn1−Vk⋅ХВ⋅L⋅Z−11n,с,                                  (3.11)

где L - удельный выход токсичных газов при сгорании материала, кг/кг;

Vk– свободный объем помещения, м3;

Х - предельно допустимое содержание токсичного газа, кг/м3;

А, В, Z – расчетные комплексы.

Предельно допустимое содержание токсичного газа принимается для:

  - оксида углерода СО -  ХСО = 1,16·10-3 кг/м3;

  - диоксида углерода СО2 -  ХСО2= 0,11 кг/м3;

  - паров соляной кислоты НСl - ХНСl = 0,00023 кг/м3/

Из полученных в результате расчетов значений критической продолжительности пожара выбирается минимальное:

t кр= min { t крT; t крПВ; t крО; t крTГ }, с.                                  (3.12)

Необходимое время эвакуации определяется по формуле:

t эв = 0,8· t кр / 60, мин.                                            (3.13)

Результаты расчетов приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Параметр | Пожарная нагрузка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Блок Е. Подвал |  |  |  |  |
| h, м | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| H, м | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| hpl, м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l, м | 81,11 | 81,11 | 81,11 | 81,11 |
| b, м | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Vk, м3 | 3854,4 | 3854,4 | 3854,4 | 3854,4 |
| Fk, м3 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| t0, ºС | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cp, МДж/кг·К | 0,001185 | 0,001185 | 0,001185 | 0,001185 |
|  | 0,44 | 0,47 | 0,76 | 0,66 |
|  | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Q, МДж\кг | 13,8 | 14,7 | 14,002 | 14 |
| F, кг/(м2·с) | 0,0145 | 0,0145 | 0,021 | 0,0137 |
| v, м/с | 0,0108 | 0,0108 | 0,022 | 0,015 |

Продолжение табл.3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Г | 0,23864 | 0,23367 | 0,13063 | 0,19443 |
| Fw | 3574,13 | 3574,13 | 3574,13 | 3574,13 |
| Ф | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 |
| ρ0, кг/м3 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| E, лк | 50 | 50 | 50 | 50 |
| lpr, м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dm,Нп·м2/кг | 270 | 82 | 53 | 47,7 |
| LО2, кг/кг | 1,03 | 1,43 | 1,16 | 1,369 |
| ХСО, кг/кг | 0,00116 | 0,00116 | 0,00116 | 0,00116 |
| ХСО2, кг/кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ХНСl, кг/кг | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 |
| LСО, кг/кг | 0,0022 | 0,0022 | 0,043 | 0,03 |
| LСО2, кг/кг | 0,203 | 1,285 | 1,434 | 1,478 |
| LНСl, кг/кг | 0,014 | 0,006 | 1E-08 | 0,0058 |
| Z | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| A | 0,0000018 | 0,0000018 | 0,0000107 | 0,0000032 |
| B | 215,10 | 213,80 | 499,78 | 350,69 |
| t крT, с | 262,49 | 261,96 | 191,23 | 252,92 |
| t крПВ, с | 101,65 | 151,73 | 96,37 | 148,84 |
| t крО, с | 254,19 | 247,91 | 169,50 | 229,25 |
| t крTГ, с | 2624,92 | 2619,64 | 419,43 | 504,64 |
| t кр, с | 101,65 | 151,73 | 96,37 | 148,84 |
| t эв, с | 1,36 | 2,02 | 1,28 | 1,98 |
| Блок Е. Первый этаж. Левое крыло. Второй, третий, четвертый, пятый этаж. Левое и правие крыло. |  |  |  |  |
| h, м | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| H, м | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| hpl, м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l, м | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 |
| b, м | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Vk, м3 | 1372,8 | 1372,8 | 1372,8 | 1372,8 |
| Fk, м3 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| t0, ºС | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cp, МДж/кг·К | 0,001185 | 0,001185 | 0,001185 | 0,001185 |
|  | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,76 |
|  | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Q, МДж\кг | 13,8 | 14,7 | 14,002 | 14 |
| F, кг/(м2·с) | 0,0145 | 0,0145 | 0,021 | 0,0137 |
| v, м/с | 0,0108 | 0,0108 | 0,022 | 0,015 |
| n | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Г | 0,23864 | 0,23367 | 0,13063 | 0,19443 |
| Fw | 1349,47 | 1349,47 | 1349,47 | 1349,47 |
| Ф | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
| ρ0, кг/м3 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |

Продолжение табл.3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| E, лк | 50 | 50 | 50 | 50 |
| lpr, м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dm,Нп·м2/кг | 270 | 82 | 53 | 47,7 |
| LО2, кг/кг | 1,03 | 1,43 | 1,16 | 1,369 |
| ХСО, кг/кг | 0,00116 | 0,00116 | 0,00116 | 0,00116 |
| ХСО2, кг/кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ХНСl, кг/кг | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 |
| LСО, кг/кг | 0,0022 | 0,0022 | 0,043 | 0,03 |
| LСО2, кг/кг | 0,203 | 1,285 | 1,434 | 1,478 |
| LНСl, кг/кг | 0,014 | 0,006 | 1E-08 | 0,0058 |
| Z | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| A | 0,0000018 | 0,0000018 | 0,0000107 | 0,0000032 |
| B | 147,27 | 142,89 | 148,23 | 177,44 |
| t крT, с | 231,35 | 229,04 | 127,53 | 201,54 |
| t крПВ, с | 72,00 | 107,31 | 68,35 | 105,35 |
| t крО, с | 212,41 | 203,28 | 115,52 | 174,85 |
| t крTГ, с | 2313,52 | 2290,36 | 282,17 | 325,47 |
| t кр, с | 72,00 | 107,31 | 68,35 | 105,35 |
| t эв, с | 0,96 | 1,43 | 0,91 | 1,40 |
| h, м | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| H, м | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| hpl, м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l, м | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 |
| b, м | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Vk, м3 | 2745,6 | 2745,6 | 2745,6 | 2745,6 |
| Fk, м3 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| t0, ºС | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cp, МДж/кг·К | 0,001185 | 0,001185 | 0,001185 | 0,001185 |
|  | 0,76 | 0,76 | 0,64 | 0,75 |
|  | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Q, МДж\кг | 13,8 | 14,7 | 14,002 | 14 |
| F, кг/(м2·с) | 0,0145 | 0,0145 | 0,021 | 0,0137 |
| v, м/с | 0,0108 | 0,0108 | 0,022 | 0,015 |
| n | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Г | 0,23864 | 0,23367 | 0,13063 | 0,19443 |
| Fw | 1658,93 | 1658,93 | 1658,93 | 1658,93 |
| Ф | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 |
| ρ0, кг/м3 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| E, лк | 50 | 50 | 50 | 50 |
| lpr, м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dm,Нп·м2/кг | 270 | 82 | 53 | 47,7 |
| LО2, кг/кг | 1,03 | 1,43 | 1,16 | 1,369 |
| ХСО, кг/кг | 0,00116 | 0,00116 | 0,00116 | 0,00116 |
| ХСО2, кг/кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ХНСl, кг/кг | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 |

Продолжение табл.3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LСО, кг/кг | 0,0022 | 0,0022 | 0,043 | 0,03 |
| LСО2, кг/кг | 0,203 | 1,285 | 1,434 | 1,478 |
| LНСl, кг/кг | 0,014 | 0,006 | 1E-08 | 0,0058 |
| Z | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| A | 0,0000018 | 0,0000018 | 0,0000107 | 0,0000032 |
| B | 363,47 | 341,18 | 237,46 | 331,79 |
| t крT, с | 426,77 | 417,86 | 203,68 | 338,92 |
| t крПВ, с | 129,02 | 192,81 | 123,62 | 190,01 |
| t крО, с | 414,08 | 390,23 | 205,15 | 319,97 |
| t крTГ, с | 4267,69 | 4178,61 | 547,56 | 684,04 |
| t кр, с | 129,02 | 192,81 | 123,62 | 190,01 |
| t эв, с | 1,72 | 2,57 | 1,65 | 2,53 |
| Блок Е. Входная группа (вестибюль) |  |  |  |  |
| h, м | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| H, м | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| hpl, м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l, м | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| b, м | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Vk, м3 | 1900,8 | 1900,8 | 1900,8 | 1900,8 |
| Fk, м3 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| t0, ºС | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cp, МДж/кг·К | 0,001185 | 0,001185 | 0,001185 | 0,001185 |
|  | 0,76 | 0,76 | 0,63 | 0,73 |
|  | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Q, МДж\кг | 13,8 | 14,7 | 14,002 | 14 |
| F, кг/(м2·с) | 0,0145 | 0,0145 | 0,021 | 0,0137 |
| v, м/с | 0,0108 | 0,0108 | 0,022 | 0,015 |
| n | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Г | 0,23864 | 0,23367 | 0,13063 | 0,19443 |
| Fw | 1221,60 | 1221,60 | 1221,60 | 1221,60 |
| Ф | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |
| ρ0, кг/м3 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| E, лк | 50 | 50 | 50 | 50 |
| lpr, м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dm,Нп·м2/кг | 270 | 82 | 53 | 47,7 |
| LО2, кг/кг | 1,03 | 1,43 | 1,16 | 1,369 |
| ХСО, кг/кг | 0,00116 | 0,00116 | 0,00116 | 0,00116 |
| ХСО2, кг/кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ХНСl, кг/кг | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 |
| LСО, кг/кг | 0,0022 | 0,0022 | 0,043 | 0,03 |
| LСО2, кг/кг | 0,203 | 1,285 | 1,434 | 1,478 |
| LНСl, кг/кг | 0,014 | 0,006 | 1E-08 | 0,0058 |
| Z | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| A | 0,0000018 | 0,0000018 | 0,0000107 | 0,0000032 |
| B | 250,10 | 233,38 | 156,42 | 219,57 |
| t крT, с | 376,77 | 368,18 | 177,22 | 295,35 |

Продолжение табл.3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t крПВ, с | 114,14 | 170,58 | 109,44 | 168,18 |
| t крО, с | 365,86 | 344,47 | 179,47 | 280,69 |
| t крTГ, с | 3767,67 | 3681,81 | 484,93 | 606,90 |
| t кр, с | 114,14 | 170,58 | 109,44 | 168,18 |
| t эв, с | 1,52 | 2,27 | 1,46 | 2,24 |
| Блок Е. Первый этаж. Правое крыло. |  |  |  |  |
| h, м | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| H, м | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| hpl, м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l, м | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 28.89 |
| b, м | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Vk, м3 | 2745.6 | 2745.6 | 2745.6 | 2745.6 |
| Fk, м3 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| t0, ºС | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cp, МДж/кг·К | 0.001185 | 0.001185 | 0.001185 | 0.001185 |
|  | 0.76 | 0.76 | 0.64 | 0.75 |
|  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Q, МДж\кг | 13.8 | 14.7 | 14.002 | 14 |
| F, кг/(м2·с) | 0.0145 | 0.0145 | 0.021 | 0.0137 |
| v, м/с | 0.0108 | 0.0108 | 0.022 | 0.015 |
| n | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Г | 0.23864 | 0.23367 | 0.13063 | 0.19443 |
| Fw | 1658.93 | 1658.93 | 1658.93 | 1658.93 |
| Ф | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |
| ρ0, кг/м3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
|  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| E, лк | 50 | 50 | 50 | 50 |
| lpr, м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dm,Нп·м2/кг | 270 | 82 | 53 | 47.7 |
| LО2, кг/кг | 1.03 | 1.43 | 1.16 | 1.369 |
| ХСО, кг/кг | 0.00116 | 0.00116 | 0.00116 | 0.00116 |
| ХСО2, кг/кг | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| ХНСl, кг/кг | 0.000023 | 0.000023 | 0.000023 | 0.000023 |
| LСО, кг/кг | 0.0022 | 0.0022 | 0.043 | 0.03 |
| LСО2, кг/кг | 0.203 | 1.285 | 1.434 | 1.478 |
| LНСl, кг/кг | 0.014 | 0.006 | 0.00000001 | 0.0058 |
| Z | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| A | 0.0000018 | 0.0000018 | 0.0000107 | 0.0000032 |
| B | 363.47 | 341.18 | 237.46 | 331.79 |
| t крT, с | 426.77 | 417.86 | 203.68 | 338.92 |
| t крПВ, с | 129.02 | 192.81 | 123.62 | 190.01 |
| t крО, с | 414.08 | 390.23 | 205.15 | 319.97 |
| t крTГ, с | 4267.69 | 4178.61 | 547.56 | 684.04 |
| t кр, с | 129.02 | 192.81 | 123.62 | 190.01 |
| t эв, с | 1.72 | 2.57 | 1.65 | 2.53 |
| Блок Е. Первый этаж. Целиком. |  |  |  |  |
| h, м | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |

Продолжение табл.3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H, м | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| hpl, м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l, м | 77.78 | 77.78 | 77.78 | 77.78 |
| b, м | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Vk, м3 | 7392 | 7392 | 7392 | 7392 |
| Fk, м3 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| t0, ºС | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cp, МДж/кг·К | 0.001185 | 0.001185 | 0.001185 | 0.001185 |
|  | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.76 |
|  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Q, МДж\кг | 13.8 | 14.7 | 14.002 | 14 |
| F, кг/(м2·с) | 0.0145 | 0.0145 | 0.021 | 0.0137 |
| v, м/с | 0.0108 | 0.0108 | 0.022 | 0.015 |
| n | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Г | 0.23864 | 0.23367 | 0.13063 | 0.19443 |
| Fw | 4064.27 | 4064.27 | 4064.27 | 4064.27 |
| Ф | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |
| ρ0, кг/м3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
|  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| E, лк | 50 | 50 | 50 | 50 |
| lpr, м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dm,Нп·м2/кг | 270 | 82 | 53 | 47.7 |
| LО2, кг/кг | 1.03 | 1.43 | 1.16 | 1.369 |
| ХСО, кг/кг | 0.00116 | 0.00116 | 0.00116 | 0.00116 |
| ХСО2, кг/кг | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| ХНСl, кг/кг | 0.000023 | 0.000023 | 0.000023 | 0.000023 |
| LСО, кг/кг | 0.0022 | 0.0022 | 0.043 | 0.03 |
| LСО2, кг/кг | 0.203 | 1.285 | 1.434 | 1.478 |
| LНСl, кг/кг | 0.014 | 0.006 | 0.00000001 | 0.0058 |
| Z | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| A | 0.0000018 | 0.0000018 | 0.0000107 | 0.0000032 |
| B | 818.07 | 791.70 | 784.59 | 960.66 |
| t крT, с | 559.29 | 553.21 | 303.37 | 483.06 |
| t крПВ, с | 179.55 | 268.49 | 171.52 | 264.13 |
| t крО, с | 555.11 | 528.20 | 298.27 | 451.03 |
| t крTГ, с | 5592.86 | 5532.11 | 791.99 | 1103.24 |
| t кр, с | 179.55 | 268.49 | 171.52 | 264.13 |
| t эв, с | 2.39 | 3.58 | 2.29 | 3.52 |
| Блок D. Первый этаж. Целиком. |  |  |  |  |
| h, м | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| H, м | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| hpl, м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l, м | 85.56 | 85.56 | 85.56 | 85.56 |
| b, м | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Vk, м3 | 8131.2 | 8131.2 | 8131.2 | 8131.2 |
| Fk, м3 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| t0, ºС | 20 | 20 | 20 | 20 |

Продолжение табл.3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cp, МДж/кг·К | 0.001185 | 0.001185 | 0.001185 | 0.001185 |
|  | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.76 |
|  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Q, МДж\кг | 13.8 | 14.7 | 14.002 | 14 |
| F, кг/(м2·с) | 0.0145 | 0.0145 | 0.021 | 0.0137 |
| v, м/с | 0.0108 | 0.0108 | 0.022 | 0.015 |
| n | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Г | 0.23864 | 0.23367 | 0.13063 | 0.19443 |
| Fw | 4446.93 | 4446.93 | 4446.93 | 4446.93 |
| Ф | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| ρ0, кг/м3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
|  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| E, лк | 50 | 50 | 50 | 50 |
| lpr, м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dm,Нп·м2/кг | 270 | 82 | 53 | 47.7 |
| LО2, кг/кг | 1.03 | 1.43 | 1.16 | 1.369 |
| ХСО, кг/кг | 0.00116 | 0.00116 | 0.00116 | 0.00116 |
| ХСО2, кг/кг | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| ХНСl, кг/кг | 0.000023 | 0.000023 | 0.000023 | 0.000023 |
| LСО, кг/кг | 0.0022 | 0.0022 | 0.043 | 0.03 |
| LСО2, кг/кг | 0.203 | 1.285 | 1.434 | 1.478 |
| LНСl, кг/кг | 0.014 | 0.006 | 0.00000001 | 0.0058 |
| Z | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| A | 0.0000018 | 0.0000018 | 0.0000107 | 0.0000032 |
| B | 862.82 | 837.87 | 882.97 | 1048.55 |
| t крT, с | 569.30 | 563.76 | 315.55 | 497.36 |
| t крПВ, с | 185.37 | 277.24 | 177.01 | 272.67 |
| t крО, с | 567.87 | 541.22 | 309.35 | 464.95 |
| t крTГ, с | 5693.04 | 5637.62 | 827.29 | 1278.21 |
| t кр, с | 185.37 | 277.24 | 177.01 | 272.67 |
| t эв, с | 2.47 | 3.70 | 2.36 | 3.64 |

Необходимое время эвакуации определяется, как минимальное из необходимых времен для различных вариантов пожарной нагрузки по таблице 3.2.

Блок Е.

- подвал - t эв = 1,28 мин.

- левое и правое крыло (для всех этажей) - t эв = 1,65 мин.

- входная группа и вестибюль - t эв = 1,46 мин.

- весь блок - t эв = 2,29 мин.

3.2. Расчет динамики изменения температуры

в помещениях и коридорах

Расчет динамики изменения температуры в помещениях и общих коридорах проводится по методике ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования" (обязательное приложение.2). При проведении расчетов использована информация из библиографических источников 6-9.

Для оценки изменения температуры в помещении пожара использована формула (4.52)[6], на основании которой принята формула (25) ГОСТ 12.1.004-91:

ТкрTТ0=expВАτn.                                            (3.14)

Преобразование формулы (3.8) на основании (3.14) и дифференциации по высоте опасных факторов пожара по формуле (3.2) получена зависимость для определения распределения температуры среды по высоте помещения в любой момент времени пожара:

t=t0+(t0+273)⋅eAB⋅τn−1⋅yH⋅exp1,4yH,                          (3.15)

где t0 – начальная температура воздуха, ºС;

А, В – размерные расчетные комплексы;

τ – время от начала пожара, с;

y – расстояние по вертикали от пола помещения, м;

Н – высота помещения, м;

n = 3 - показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего материала во времени для кругового развития пожара.

Анализ объемно- планировочных решений здания показывает, что при расчете необходимого для определения размерного параметра В коэффициента полноты сгорания φ, критерий Ф=6.

Начальная плотность воздуха в помещении определяется по формуле:

ρ0=1,291+0.00367⋅t0 ,                                            (3.16)

где t0 – начальная температура среды, ºС.

Для оценки плотности газовой среды в помещении при пожаре использована формула (4.51)[6]:

ρ=ρ0⋅exp−АВ⋅τn,                                         (3.17)

где ρ0 – начальная плотность среды, кг/м3;

А, В – размерные расчетные комплексы;

τ – время от начала пожара, с;

n = 3 - показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего материала во времени для кругового развития пожара.

Необходимые для расчета исходные данные по веществам принимаются по нагрузке №2 (таблица 3.1), поскольку для нее характерно максимальное значение теплоты сгорания используемых веществ.

Для оценки среднеобъемной температуры в общих коридорах принимается, что пожар произошел в одном из помещений, выходящих в данный коридор. Поскольку рассматривается начальная стадия пожара, соизмеримая с расчетным временем эвакуации людей, принимается, что пожар происходит только в одном помещении. Для рассмотрения наиболее опасной ситуации принимается отсутствие исходящих потоков продуктов горения из коридора. Тогда уравнение баланса  массы путем преобразования формулы (19) ГОСТ 12.1.004-91 примет вид:

d(ρjVi)dτ=Gk,                                               (3.18)

где Gk – суммарный расход продуктов горения, выходящий из помещения, кг/с.

Уравнение энергии для коридора получается преобразованием формулы (20) ГОСТ 12.1.004-91 для одного входящего условно однородного потока продуктов горения из помещения:

d(сvρjViTi)dτ=cp⋅Ti⋅Gki,                                    (3.19)

где ср – удельная изобарная теплоемкость воздуха;

Т – температура среды в потоке, К. Принимается средней температуре в зоне, расположенной выше оси равных давлений;

Gk – суммарный расход продуктов горения, выходящих из помещения, кг/с.

Совместно решение уравнений (3.18),(3.19), принимая отношение изобарной теплоемкости к изохорной равным коэффициенту адиабаты k=1,4 [7,8], позволяет получить зависимость для оценки среднеобъемной температуры в коридоре:

ti=ti−1+k⋅Gk⋅(tk+273)⋅τρi⋅V=ti−1+dt,                        (3.20)

где ti –температура среды в предшествующий момент времени, ºС;

tk –температура среды в потоке, ºС;

k=1,4 – коэффициент адиабаты;

Gk – суммарный расход продуктов горения, выходящий из помещения, кг/с;

τ – время, с;

ρi –плотность газовой среды в коридоре, кг/м3;

V –  объем коридора, м3. Рассчитывается по формуле (3.1).

Для оценки численного значения суммарного расхода продуктов горения, выходящих из помещения, используется формула (2.22)[6]:

Gk=23⋅B∗2⋅g⋅ρ⋅(ρi−ρ)⋅(y0−y∗)32,                           (3.21)

где ρ0 – начальная плотность среды, кг/м3;

ρk –плотность среды в потоке, выходящем из помещения, кг/м3. принимается равным плотности газовой среды в помещении по формуле (3.17);

g = 9,81 кг/с·м2 – ускорение свободного падения;

В* – ширина проема, м;

y0, y * - соответственно верхняя и нижняя границы потока, м.

В формулах (3.20, 3.21) в качестве ρi использовано табличное значение плотности по таблице 1.4 [6] в зависимости от температуры в коридоре в предшествующий момент времени.

Анализ формулы (3.2) показывает, что в начальной стадии пожара ось равных давлений с приемлемой достоверностью может быть принята на середине высоты помещения. Как следствие, верхняя граница потока принимается равной высоте дверных проемов y0= 2 м, а нижняя граница потока, численно равная высоте зоны равных давлений, составит половину высоты помещения y* = H/2.

Для оценки распределения температуры по высоте коридора использована формула (28)[7]:

tZ=t0+tС−t0Нy⋅exp−1,4⋅yH,                                           (3.22)

где t0 – начальная температура среды, ºС;

tС – среднеобъемная температура среды в коридоре, ºС;

y – высота от пола помещения (этажа), м;

Н – высота помещения (этажа), м.

Анализ объемно-планировочных решений позволил выделить следующие наиболее опасные расчетные зоны:

Блок Е.

зона 1 - цокольный этаж, левое крыло (оси 1-12);

зона 2 - цокольный этаж, центральная часть в двух уровнях (оси 12-20);

зона 3 - цокольный этаж, правое крыло (оси 20-32);

зона 4 - первый этаж, левое крыло (оси 1-12);

зона 5 - первый этаж, правое крыло (оси 20-32);

зона 6 - второй этаж, левое крыло (оси 1-12);

зона 7 - второй этаж, правое крыло (оси 20-32);

зона 8 - третий этаж, левое крыло (оси 1-15);

зона 9 - третий этаж, правое крыло (оси 18-32);

зона 10 - четвертый этаж, левое крыло (оси 1-15);

зона 11 - четвертый этаж, правое крыло (оси 18-32);

зона 12 - пятый этаж, левое крыло (оси 1-12);

зона 13 - пятый этаж, центральная часть (оси 12-20);

зона 14 - пятый этаж, правое крыло (оси 20-32).

В качестве места возникновения пожара принимается помещение с наибольшей пожарной опасностью. Расчет ведется для общих коридоров (таблица 3.3).

Таблица 3.3

| Зона | Место пожара | Расчетный объем |
| --- | --- | --- |
| # 1 | Помещение тренажеров | Общий коридор |
| # 2 | Техническое помещение | Общий коридор |
| # 3 | Техническое помещение | Общий коридор |
| # 4 | Гладильная | Общий коридор |
| # 5 | Обеденный зал | Общий коридор |
| # 6 | Жилая комната | Общий коридор |
| # 7 | Банкетный зал | Общий коридор |
| # 8-12,14 | Жилая комната | Общий коридор |
| # 13 | Жилая комната | Общий коридор |

Результаты расчетов сведены в таблицы 3.4, 3.5.

# Таблица 3.4

| # Зона | # Н, м | # Fk, м2 | # Vk, м3 | # Г | # φ | # n | # A | # B | # F, м2 | # V, м3 | # B*, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 |
| # 1 | 3.3 | 39.8 | 118 | 0.234 | 0.71 | 3 | 0.0000018 | 11.96 | 91.8 | 242 | 0.9 |
| # 2 | 3.3 | 163.7 | 486 | 0.234 | 0.71 | 3 | 0.0000018 | 49.25 | 61.7 | 163 | 0.9 |
| # 3 | 3.3 | 163.7 | 486 | 0.234 | 0.71 | 3 | 0.0000018 | 49.25 | 82.9 | 219 | 0.9 |
| # 4 | 3.3 | 20.0 | 59 | 0.234 | 0.71 | 3 | 0.0000018 | 6.02 | 75.4 | 199 | 0.9 |
| # 5 | 3.3 | 185.1 | 550 | 0.234 | 0.71 | 3 | 0.0000018 | 55.67 | 57 | 150 | 0.9 |
| # 6 | 3.3 | 21.5 | 64 | 0.234 | 0.71 | 3 | 0.0000018 | 6.47 | 121 | 320 | 0.9 |
| # 7 | 3.3 | 97.0 | 288 | 0.234 | 0.71 | 3 | 0.0000018 | 29.18 | 56 | 148 | 0.9 |
| # 8-12,14 | 3.3 | 20.0 | 59 | 0.234 | 0.71 | 3 | 0.0000018 | 6.02 | 127 | 335 | 0.9 |
| # 13 | 3.3 | 206.0 | 612 | 0.234 | 0.71 | 3 | 0.0000018 | 61.97 | 328 | 866 | 0.9 |

# Результы расчета температурных полей в помещениях приведены на рисунках 3.1-3.8. На рисунках в легенде указано расстояние в метрах от пола до контрольной точки.

Рисунок 3.1 Температурные поля в помещении. Зона 1

Рисунок 3.2 Температурные поля в помещении. Зона 2

Рисунок 3.2 Температурные поля в помещении. Зона 3

Рисунок 3.3 Температурные поля в помещении. Зона 4

Рисунок 3.4 Температурные поля в помещении. Зона 5

Рисунок 3.5 Температурные поля в помещении. Зона 6

Рисунок 3.6 Температурные поля в помещении. Зона 7

Рисунок 3.7 Температурные поля в помещении. Зона 8-12,14

Рисунок 3.8. Температурные поля в помещении. Зона 13

# Таблица 3.5

| # τ, с | # ρk, кг/м3 | # tk, ºС | # ρi, кг/м3 | # Gk, кг/с | # dt, ºС | # ti, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # зона 1 |  |  |  |  |  |  |
| # 0 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00000 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 2 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00072 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 4 | # 1.20 | # 20.01 | # 1.20 | # 0.00204 | # 0.01 | # 20.01 |
| # 6 | # 1.20 | # 20.02 | # 1.20 | # 0.00375 | # 0.01 | # 20.02 |
| # 8 | # 1.20 | # 20.06 | # 1.20 | # 0.00577 | # 0.02 | # 20.03 |
| # 10 | # 1.20 | # 20.11 | # 1.20 | # 0.00806 | # 0.02 | # 20.06 |
| # 15 | # 1.20 | # 20.37 | # 1.20 | # 0.01480 | # 0.10 | # 20.16 |
| # 20 | # 1.20 | # 20.87 | # 1.20 | # 0.02277 | # 0.16 | # 20.32 |
| # 25 | # 1.20 | # 21.69 | # 1.20 | # 0.03180 | # 0.23 | # 20.55 |
| # 30 | # 1.20 | # 22.93 | # 1.20 | # 0.04175 | # 0.30 | # 20.84 |
| # 35 | # 1.19 | # 24.65 | # 1.20 | # 0.05252 | # 0.38 | # 21.22 |
| # 40 | # 1.19 | # 26.95 | # 1.20 | # 0.06363 | # 0.46 | # 21.68 |
| # 45 | # 1.19 | # 29.92 | # 1.20 | # 0.07235 | # 0.53 | # 22.21 |
| # 50 | # 1.18 | # 33.65 | # 1.20 | # 0.08212 | # 0.61 | # 22.81 |
| # 55 | # 1.17 | # 38.22 | # 1.20 | # 0.09271 | # 0.70 | # 23.51 |
| # 60 | # 1.16 | # 43.74 | # 1.19 | # 0.10392 | # 0.80 | # 24.31 |
| # 70 | # 1.14 | # 58.06 | # 1.19 | # 0.13138 | # 2.11 | # 26.41 |
| # 80 | # 1.11 | # 77.53 | # 1.19 | # 0.15548 | # 2.66 | # 29.07 |
| # 90 | # 1.08 | # 103.27 | # 1.18 | # 0.17963 | # 3.32 | # 32.39 |
| # 100 | # 1.04 | # 136.59 | # 1.17 | # 0.20286 | # 4.11 | # 36.50 |
| # 110 | # 0.99 | # 179.16 | # 1.15 | # 0.22427 | # 5.07 | # 41.58 |

Продолжение табл.3.5

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 120 | # 0.93 | # 233.05 | # 1.14 | # 0.24296 | # 6.23 | # 47.81 |
| # 140 | # 0.80 | # 386.34 | # 1.12 | # 0.27899 | # 18.96 | # 66.77 |
| # 160 | # 0.65 | # 629.71 | # 1.07 | # 0.28590 | # 27.96 | # 94.73 |
| # 180 | # 0.51 | # 851.61 | # 0.99 | # 0.27276 | # 35.75 | # 130.48 |
| # 200 | # 0.37 | # 960.11 | # 0.90 | # 0.24400 | # 38.51 | # 168.99 |
| # 250 | # 0.12 | # 1000.00 | # 0.82 | # 0.15809 | # 71.18 | # 240.17 |
| # 300 | # 0.02 | # 1000.00 | # 0.68 | # 0.06596 | # 35.66 | # 275.82 |
| # зона 2 |  |  |  |  |  |  |
| # 0 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00000 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 2 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00036 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 4 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00100 | # 0.00 | # 20.01 |
| # 6 | # 1.20 | # 20.01 | # 1.20 | # 0.00185 | # 0.01 | # 20.01 |
| # 8 | # 1.20 | # 20.01 | # 1.20 | # 0.00284 | # 0.01 | # 20.03 |
| # 10 | # 1.20 | # 20.03 | # 1.20 | # 0.00397 | # 0.02 | # 20.04 |
| # 15 | # 1.20 | # 20.09 | # 1.20 | # 0.00729 | # 0.08 | # 20.12 |
| # 20 | # 1.20 | # 20.21 | # 1.20 | # 0.01123 | # 0.12 | # 20.24 |
| # 25 | # 1.20 | # 20.41 | # 1.20 | # 0.01569 | # 0.16 | # 20.40 |
| # 30 | # 1.20 | # 20.71 | # 1.20 | # 0.02062 | # 0.22 | # 20.62 |
| # 35 | # 1.20 | # 21.13 | # 1.20 | # 0.02597 | # 0.27 | # 20.89 |
| # 40 | # 1.20 | # 21.68 | # 1.20 | # 0.03171 | # 0.33 | # 21.22 |
| # 45 | # 1.20 | # 22.40 | # 1.20 | # 0.03710 | # 0.39 | # 21.62 |
| # 50 | # 1.20 | # 23.29 | # 1.20 | # 0.03821 | # 0.41 | # 22.02 |
| # 55 | # 1.19 | # 24.38 | # 1.20 | # 0.04055 | # 0.43 | # 22.45 |
| # 60 | # 1.19 | # 25.70 | # 1.20 | # 0.04387 | # 0.47 | # 22.92 |
| # 70 | # 1.19 | # 29.06 | # 1.20 | # 0.05785 | # 1.26 | # 24.18 |
| # 80 | # 1.18 | # 33.57 | # 1.19 | # 0.06712 | # 1.48 | # 25.66 |
| # 90 | # 1.17 | # 39.40 | # 1.19 | # 0.07809 | # 1.77 | # 27.43 |
| # 100 | # 1.16 | # 46.74 | # 1.18 | # 0.09010 | # 2.09 | # 29.52 |
| # 110 | # 1.15 | # 55.81 | # 1.18 | # 0.10275 | # 2.47 | # 31.99 |
| # 120 | # 1.13 | # 66.83 | # 1.17 | # 0.11572 | # 2.89 | # 34.88 |
| # 140 | # 1.09 | # 95.75 | # 1.16 | # 0.15297 | # 8.36 | # 43.25 |
| # 160 | # 1.04 | # 135.92 | # 1.13 | # 0.17516 | # 10.85 | # 54.10 |
| # 180 | # 0.97 | # 190.46 | # 1.10 | # 0.19496 | # 14.08 | # 68.18 |
| # 200 | # 0.90 | # 263.55 | # 1.06 | # 0.21033 | # 18.25 | # 86.44 |
| # 250 | # 0.68 | # 571.10 | # 1.01 | # 0.26112 | # 93.48 | # 179.92 |
| # 300 | # 0.45 | # 901.87 | # 0.79 | # 0.21621 | # 137.48 | # 317.40 |
| # зона 3 |  |  |  |  |  |  |
| # 0 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00000 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 2 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00036 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 4 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00100 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 6 | # 1.20 | # 20.01 | # 1.20 | # 0.00185 | # 0.01 | # 20.01 |
| # 8 | # 1.20 | # 20.01 | # 1.20 | # 0.00284 | # 0.01 | # 20.02 |
| # 10 | # 1.20 | # 20.03 | # 1.20 | # 0.00397 | # 0.01 | # 20.03 |
| # 15 | # 1.20 | # 20.09 | # 1.20 | # 0.00729 | # 0.06 | # 20.09 |
| # 20 | # 1.20 | # 20.21 | # 1.20 | # 0.01123 | # 0.09 | # 20.18 |
| # 25 | # 1.20 | # 20.41 | # 1.20 | # 0.01569 | # 0.12 | # 20.30 |
| # 30 | # 1.20 | # 20.71 | # 1.20 | # 0.02062 | # 0.16 | # 20.46 |
| # 35 | # 1.20 | # 21.13 | # 1.20 | # 0.02597 | # 0.20 | # 20.66 |

Продолжение табл.3.5

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 40 | # 1.20 | # 21.68 | # 1.20 | # 0.03171 | # 0.25 | # 20.91 |
| # 45 | # 1.20 | # 22.40 | # 1.20 | # 0.03782 | # 0.30 | # 21.21 |
| # 50 | # 1.20 | # 23.29 | # 1.20 | # 0.04384 | # 0.35 | # 21.56 |
| # 55 | # 1.19 | # 24.38 | # 1.20 | # 0.04661 | # 0.37 | # 21.92 |
| # 60 | # 1.19 | # 25.70 | # 1.20 | # 0.05022 | # 0.40 | # 22.32 |
| # 70 | # 1.19 | # 29.06 | # 1.20 | # 0.06340 | # 1.02 | # 23.35 |
| # 80 | # 1.18 | # 33.57 | # 1.20 | # 0.07370 | # 1.21 | # 24.56 |
| # 90 | # 1.17 | # 39.40 | # 1.19 | # 0.08552 | # 1.44 | # 25.99 |
| # 100 | # 1.16 | # 46.74 | # 1.19 | # 0.09837 | # 1.70 | # 27.69 |
| # 110 | # 1.15 | # 55.81 | # 1.18 | # 0.11187 | # 1.99 | # 29.68 |
| # 120 | # 1.13 | # 66.83 | # 1.18 | # 0.12573 | # 2.33 | # 32.01 |
| # 140 | # 1.09 | # 95.75 | # 1.17 | # 0.16212 | # 6.55 | # 38.56 |
| # 160 | # 1.04 | # 135.92 | # 1.15 | # 0.18728 | # 8.53 | # 47.09 |
| # 180 | # 0.97 | # 190.46 | # 1.12 | # 0.20983 | # 11.08 | # 58.17 |
| # 200 | # 0.90 | # 263.55 | # 1.09 | # 0.22790 | # 14.34 | # 72.51 |
| # 250 | # 0.68 | # 571.10 | # 1.05 | # 0.27564 | # 70.84 | # 143.36 |
| # 300 | # 0.45 | # 901.87 | # 0.87 | # 0.24005 | # 103.35 | # 246.71 |
| # зона 4 |  |  |  |  |  |  |
| # 0 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00000 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 2 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00102 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 4 | # 1.20 | # 20.01 | # 1.20 | # 0.00287 | # 0.01 | # 20.01 |
| # 6 | # 1.20 | # 20.05 | # 1.20 | # 0.00528 | # 0.02 | # 20.03 |
| # 8 | # 1.20 | # 20.11 | # 1.20 | # 0.00813 | # 0.03 | # 20.06 |
| # 10 | # 1.20 | # 20.22 | # 1.20 | # 0.01136 | # 0.04 | # 20.10 |
| # 15 | # 1.20 | # 20.73 | # 1.20 | # 0.02086 | # 0.18 | # 20.28 |
| # 20 | # 1.20 | # 21.72 | # 1.20 | # 0.03208 | # 0.28 | # 20.55 |
| # 25 | # 1.20 | # 23.37 | # 1.20 | # 0.04476 | # 0.39 | # 20.94 |
| # 30 | # 1.19 | # 25.83 | # 1.20 | # 0.05869 | # 0.51 | # 21.46 |
| # 35 | # 1.19 | # 29.28 | # 1.20 | # 0.07155 | # 0.63 | # 22.09 |
| # 40 | # 1.18 | # 33.89 | # 1.20 | # 0.08375 | # 0.75 | # 22.84 |
| # 45 | # 1.17 | # 39.86 | # 1.20 | # 0.09724 | # 0.89 | # 23.74 |
| # 50 | # 1.16 | # 47.38 | # 1.19 | # 0.11166 | # 1.05 | # 24.79 |
| # 55 | # 1.14 | # 56.66 | # 1.19 | # 0.12670 | # 1.23 | # 26.02 |
| # 60 | # 1.13 | # 67.95 | # 1.19 | # 0.14211 | # 1.44 | # 27.46 |
| # 70 | # 1.09 | # 97.61 | # 1.18 | # 0.17787 | # 3.92 | # 31.38 |
| # 80 | # 1.03 | # 138.84 | # 1.17 | # 0.20705 | # 5.12 | # 36.50 |
| # 90 | # 0.97 | # 194.88 | # 1.15 | # 0.23336 | # 6.65 | # 43.15 |
| # 100 | # 0.89 | # 270.10 | # 1.13 | # 0.25509 | # 8.58 | # 51.73 |
| # 110 | # 0.81 | # 370.53 | # 1.11 | # 0.27071 | # 11.04 | # 62.77 |
| # 120 | # 0.72 | # 504.67 | # 1.08 | # 0.27908 | # 14.15 | # 76.92 |
| # 140 | # 0.53 | # 815.34 | # 1.04 | # 0.28571 | # 42.09 | # 119.01 |
| # 160 | # 0.36 | # 965.59 | # 0.93 | # 0.24922 | # 46.65 | # 165.66 |
| # 180 | # 0.21 | # 1000.00 | # 0.82 | # 0.19908 | # 43.25 | # 208.91 |
| # 200 | # 0.11 | # 1000.00 | # 0.74 | # 0.14628 | # 35.53 | # 244.44 |
| # 250 | # 0.01 | # 1000.00 | # 0.67 | # 0.04888 | # 32.50 | # 276.94 |
| # 300 | # 0.00 | # 1000.00 | # 0.62 | # 0.00883 | # 6.37 | # 283.32 |

Продолжение табл.3.5

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # зона 5 |  |  |  |  |  |  |
| # 0 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00000 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 2 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00033 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 4 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00094 | # 0.00 | # 20.01 |
| # 6 | # 1.20 | # 20.01 | # 1.20 | # 0.00174 | # 0.01 | # 20.01 |
| # 8 | # 1.20 | # 20.01 | # 1.20 | # 0.00267 | # 0.01 | # 20.03 |
| # 10 | # 1.20 | # 20.02 | # 1.20 | # 0.00374 | # 0.02 | # 20.04 |
| # 15 | # 1.20 | # 20.08 | # 1.20 | # 0.00686 | # 0.08 | # 20.12 |
| # 20 | # 1.20 | # 20.19 | # 1.20 | # 0.01056 | # 0.12 | # 20.24 |
| # 25 | # 1.20 | # 20.36 | # 1.20 | # 0.01476 | # 0.17 | # 20.41 |
| # 30 | # 1.20 | # 20.63 | # 1.20 | # 0.01940 | # 0.22 | # 20.63 |
| # 35 | # 1.20 | # 21.00 | # 1.20 | # 0.02443 | # 0.28 | # 20.91 |
| # 40 | # 1.20 | # 21.49 | # 1.20 | # 0.02984 | # 0.34 | # 21.25 |
| # 45 | # 1.20 | # 22.12 | # 1.20 | # 0.03446 | # 0.39 | # 21.64 |
| # 50 | # 1.20 | # 22.91 | # 1.20 | # 0.03476 | # 0.40 | # 22.04 |
| # 55 | # 1.20 | # 23.88 | # 1.20 | # 0.03643 | # 0.42 | # 22.46 |
| # 60 | # 1.19 | # 25.04 | # 1.20 | # 0.03917 | # 0.45 | # 22.91 |
| # 70 | # 1.19 | # 28.01 | # 1.20 | # 0.05250 | # 1.23 | # 24.14 |
| # 80 | # 1.18 | # 31.99 | # 1.19 | # 0.06049 | # 1.44 | # 25.58 |
| # 90 | # 1.17 | # 37.14 | # 1.19 | # 0.07032 | # 1.71 | # 27.29 |
| # 100 | # 1.16 | # 43.61 | # 1.18 | # 0.08126 | # 2.02 | # 29.31 |
| # 110 | # 1.15 | # 51.59 | # 1.18 | # 0.09287 | # 2.38 | # 31.70 |
| # 120 | # 1.14 | # 61.28 | # 1.17 | # 0.10486 | # 2.79 | # 34.48 |
| # 140 | # 1.10 | # 86.63 | # 1.16 | # 0.14110 | # 8.13 | # 42.62 |
| # 160 | # 1.05 | # 121.67 | # 1.14 | # 0.16161 | # 10.44 | # 53.06 |
| # 180 | # 1.00 | # 168.94 | # 1.11 | # 0.18063 | # 13.43 | # 66.50 |
| # 200 | # 0.93 | # 231.76 | # 1.07 | # 0.19616 | # 17.26 | # 83.75 |
| # 250 | # 0.73 | # 490.66 | # 1.02 | # 0.25336 | # 88.20 | # 171.96 |
| # 300 | # 0.51 | # 849.33 | # 0.81 | # 0.21576 | # 138.97 | # 310.93 |
| # зона 6 |  |  |  |  |  |  |
| # 0 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00000 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 2 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00098 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 4 | # 1.20 | # 20.01 | # 1.20 | # 0.00277 | # 0.01 | # 20.01 |
| # 6 | # 1.20 | # 20.04 | # 1.20 | # 0.00509 | # 0.01 | # 20.02 |
| # 8 | # 1.20 | # 20.10 | # 1.20 | # 0.00784 | # 0.02 | # 20.04 |
| # 10 | # 1.20 | # 20.20 | # 1.20 | # 0.01096 | # 0.02 | # 20.06 |
| # 15 | # 1.20 | # 20.68 | # 1.20 | # 0.02012 | # 0.11 | # 20.17 |
| # 20 | # 1.20 | # 21.60 | # 1.20 | # 0.03094 | # 0.17 | # 20.33 |
| # 25 | # 1.20 | # 23.13 | # 1.20 | # 0.04318 | # 0.23 | # 20.57 |
| # 30 | # 1.19 | # 25.42 | # 1.20 | # 0.05663 | # 0.31 | # 20.87 |
| # 35 | # 1.19 | # 28.63 | # 1.20 | # 0.07113 | # 0.39 | # 21.26 |
| # 40 | # 1.18 | # 32.91 | # 1.20 | # 0.08596 | # 0.48 | # 21.74 |
| # 45 | # 1.17 | # 38.46 | # 1.20 | # 0.09956 | # 0.57 | # 22.31 |
| # 50 | # 1.16 | # 45.43 | # 1.20 | # 0.11408 | # 0.66 | # 22.97 |
| # 55 | # 1.15 | # 54.05 | # 1.20 | # 0.12926 | # 0.77 | # 23.75 |
| # 60 | # 1.13 | # 64.51 | # 1.19 | # 0.14486 | # 0.90 | # 24.64 |
| # 70 | # 1.09 | # 91.94 | # 1.19 | # 0.17943 | # 2.41 | # 27.05 |
| # 80 | # 1.04 | # 129.95 | # 1.18 | # 0.20991 | # 3.13 | # 30.18 |

Продолжение табл.3.5

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 90 | # 0.98 | # 181.42 | # 1.17 | # 0.23799 | # 4.03 | # 34.22 |
| # 100 | # 0.91 | # 250.16 | # 1.16 | # 0.26208 | # 5.17 | # 39.38 |
| # 110 | # 0.83 | # 341.36 | # 1.15 | # 0.28075 | # 6.59 | # 45.97 |
| # 120 | # 0.75 | # 462.26 | # 1.13 | # 0.29283 | # 8.37 | # 54.34 |
| # 140 | # 0.57 | # 773.11 | # 1.10 | # 0.30312 | # 25.20 | # 79.55 |
| # 160 | # 0.39 | # 944.45 | # 1.03 | # 0.27534 | # 28.46 | # 108.00 |
| # 180 | # 0.24 | # 1000.00 | # 0.96 | # 0.22911 | # 26.67 | # 134.67 |
| # 200 | # 0.13 | # 1000.00 | # 0.89 | # 0.17531 | # 21.88 | # 156.56 |
| # 250 | # 0.02 | # 1000.00 | # 0.84 | # 0.06422 | # 21.22 | # 177.78 |
| # 300 | # 0.00 | # 1000.00 | # 0.80 | # 0.01323 | # 4.62 | # 182.40 |
| # зона 7 |  |  |  |  |  |  |
| # 0 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00000 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 2 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00046 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 4 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00131 | # 0.01 | # 20.01 |
| # 6 | # 1.20 | # 20.01 | # 1.20 | # 0.00240 | # 0.01 | # 20.02 |
| # 8 | # 1.20 | # 20.02 | # 1.20 | # 0.00369 | # 0.02 | # 20.04 |
| # 10 | # 1.20 | # 20.04 | # 1.20 | # 0.00516 | # 0.02 | # 20.06 |
| # 15 | # 1.20 | # 20.15 | # 1.20 | # 0.00948 | # 0.11 | # 20.17 |
| # 20 | # 1.20 | # 20.35 | # 1.20 | # 0.01459 | # 0.17 | # 20.34 |
| # 25 | # 1.20 | # 20.69 | # 1.20 | # 0.02038 | # 0.24 | # 20.57 |
| # 30 | # 1.20 | # 21.20 | # 1.20 | # 0.02678 | # 0.31 | # 20.88 |
| # 35 | # 1.20 | # 21.90 | # 1.20 | # 0.03372 | # 0.39 | # 21.28 |
| # 40 | # 1.20 | # 22.84 | # 1.20 | # 0.03977 | # 0.46 | # 21.74 |
| # 45 | # 1.20 | # 24.05 | # 1.20 | # 0.04205 | # 0.49 | # 22.23 |
| # 50 | # 1.19 | # 25.56 | # 1.20 | # 0.04580 | # 0.54 | # 22.77 |
| # 55 | # 1.19 | # 27.41 | # 1.20 | # 0.05064 | # 0.60 | # 23.37 |
| # 60 | # 1.19 | # 29.64 | # 1.19 | # 0.05632 | # 0.68 | # 24.05 |
| # 70 | # 1.18 | # 35.37 | # 1.19 | # 0.07518 | # 1.84 | # 25.89 |
| # 80 | # 1.16 | # 43.05 | # 1.19 | # 0.08847 | # 2.23 | # 28.12 |
| # 90 | # 1.15 | # 53.04 | # 1.18 | # 0.10319 | # 2.70 | # 30.82 |
| # 100 | # 1.13 | # 65.71 | # 1.17 | # 0.11864 | # 3.25 | # 34.07 |
| # 110 | # 1.11 | # 81.46 | # 1.16 | # 0.13433 | # 3.88 | # 37.95 |
| # 120 | # 1.08 | # 100.78 | # 1.15 | # 0.14981 | # 4.61 | # 42.56 |
| # 140 | # 1.02 | # 152.39 | # 1.14 | # 0.19192 | # 13.60 | # 56.16 |
| # 160 | # 0.94 | # 226.22 | # 1.10 | # 0.21317 | # 18.38 | # 74.54 |
| # 180 | # 0.84 | # 330.37 | # 1.05 | # 0.22739 | # 24.86 | # 99.39 |
| # 200 | # 0.74 | # 476.88 | # 0.98 | # 0.23212 | # 33.66 | # 133.05 |
| # 250 | # 0.46 | # 893.68 | # 0.90 | # 0.24664 | # 151.90 | # 284.95 |
| # 300 | # 0.23 | # 1000.00 | # 0.61 | # 0.16260 | # 161.17 | # 446.13 |
| # зона 8-12,14 |  |  |  |  |  |  |
| # 0 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00000 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 2 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00102 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 4 | # 1.20 | # 20.01 | # 1.20 | # 0.00287 | # 0.01 | # 20.01 |
| # 6 | # 1.20 | # 20.05 | # 1.20 | # 0.00528 | # 0.01 | # 20.02 |
| # 8 | # 1.20 | # 20.11 | # 1.20 | # 0.00813 | # 0.02 | # 20.04 |
| # 10 | # 1.20 | # 20.22 | # 1.20 | # 0.01136 | # 0.02 | # 20.06 |
| # 15 | # 1.20 | # 20.73 | # 1.20 | # 0.02086 | # 0.11 | # 20.16 |
| # 20 | # 1.20 | # 21.72 | # 1.20 | # 0.03208 | # 0.16 | # 20.33 |

Продолжение табл.3.5

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 25 | # 1.20 | # 23.37 | # 1.20 | # 0.04476 | # 0.23 | # 20.56 |
| # 30 | # 1.19 | # 25.83 | # 1.20 | # 0.05869 | # 0.30 | # 20.86 |
| # 35 | # 1.19 | # 29.28 | # 1.20 | # 0.07370 | # 0.39 | # 21.25 |
| # 40 | # 1.18 | # 33.89 | # 1.20 | # 0.08916 | # 0.48 | # 21.73 |
| # 45 | # 1.17 | # 39.86 | # 1.20 | # 0.10339 | # 0.56 | # 22.29 |
| # 50 | # 1.16 | # 47.38 | # 1.20 | # 0.11853 | # 0.66 | # 22.95 |
| # 55 | # 1.14 | # 56.66 | # 1.20 | # 0.13429 | # 0.77 | # 23.72 |
| # 60 | # 1.13 | # 67.95 | # 1.19 | # 0.15044 | # 0.90 | # 24.62 |
| # 70 | # 1.09 | # 97.61 | # 1.19 | # 0.18581 | # 2.41 | # 27.03 |
| # 80 | # 1.03 | # 138.84 | # 1.18 | # 0.21689 | # 3.15 | # 30.19 |
| # 90 | # 0.97 | # 194.88 | # 1.17 | # 0.24514 | # 4.08 | # 34.27 |
| # 100 | # 0.89 | # 270.10 | # 1.16 | # 0.26886 | # 5.25 | # 39.52 |
| # 110 | # 0.81 | # 370.53 | # 1.15 | # 0.28659 | # 6.72 | # 46.24 |
| # 120 | # 0.72 | # 504.67 | # 1.13 | # 0.29715 | # 8.57 | # 54.81 |
| # 140 | # 0.53 | # 815.34 | # 1.10 | # 0.30274 | # 25.00 | # 79.81 |
| # 160 | # 0.36 | # 965.59 | # 1.03 | # 0.27024 | # 27.11 | # 106.92 |
| # 180 | # 0.21 | # 1000.00 | # 0.96 | # 0.22025 | # 24.38 | # 131.30 |
| # 200 | # 0.11 | # 1000.00 | # 0.90 | # 0.16442 | # 19.40 | # 150.70 |
| # 250 | # 0.01 | # 1000.00 | # 0.86 | # 0.05526 | # 17.14 | # 167.85 |
| # 300 | # 0.00 | # 1000.00 | # 0.82 | # 0.01015 | # 3.29 | # 171.14 |
| # зона 13 |  |  |  |  |  |  |
| # 0 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00000 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 2 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00032 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 4 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00090 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 6 | # 1.20 | # 20.00 | # 1.20 | # 0.00165 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 8 | # 1.20 | # 20.01 | # 1.20 | # 0.00253 | # 0.00 | # 20.00 |
| # 10 | # 1.20 | # 20.02 | # 1.20 | # 0.00354 | # 0.00 | # 20.01 |
| # 15 | # 1.20 | # 20.07 | # 1.20 | # 0.00650 | # 0.01 | # 20.02 |
| # 20 | # 1.20 | # 20.17 | # 1.20 | # 0.01001 | # 0.02 | # 20.04 |
| # 25 | # 1.20 | # 20.33 | # 1.20 | # 0.01399 | # 0.03 | # 20.07 |
| # 30 | # 1.20 | # 20.56 | # 1.20 | # 0.01839 | # 0.04 | # 20.10 |
| # 35 | # 1.20 | # 20.90 | # 1.20 | # 0.02316 | # 0.05 | # 20.15 |
| # 40 | # 1.20 | # 21.34 | # 1.20 | # 0.02828 | # 0.06 | # 20.21 |
| # 45 | # 1.20 | # 21.90 | # 1.20 | # 0.03373 | # 0.07 | # 20.27 |
| # 50 | # 1.20 | # 22.61 | # 1.20 | # 0.03948 | # 0.08 | # 20.35 |
| # 55 | # 1.20 | # 23.48 | # 1.20 | # 0.04550 | # 0.09 | # 20.44 |
| # 60 | # 1.19 | # 24.52 | # 1.20 | # 0.05179 | # 0.10 | # 20.55 |
| # 70 | # 1.19 | # 27.20 | # 1.20 | # 0.06509 | # 0.26 | # 20.81 |
| # 80 | # 1.18 | # 30.77 | # 1.20 | # 0.07923 | # 0.32 | # 21.13 |
| # 90 | # 1.18 | # 35.38 | # 1.20 | # 0.09410 | # 0.39 | # 21.52 |
| # 100 | # 1.17 | # 41.18 | # 1.20 | # 0.10782 | # 0.46 | # 21.98 |
| # 110 | # 1.16 | # 48.32 | # 1.20 | # 0.12198 | # 0.53 | # 22.51 |
| # 120 | # 1.14 | # 56.98 | # 1.20 | # 0.13664 | # 0.61 | # 23.12 |
| # 140 | # 1.11 | # 79.59 | # 1.20 | # 0.16893 | # 1.61 | # 24.73 |
| # 160 | # 1.07 | # 110.72 | # 1.19 | # 0.19873 | # 2.07 | # 26.80 |
| # 180 | # 1.02 | # 152.50 | # 1.18 | # 0.22710 | # 2.64 | # 29.44 |

Продолжение табл.3.5

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 200 | # 0.96 | # 207.69 | # 1.18 | # 0.25266 | # 3.34 | # 32.77 |
| # 250 | # 0.77 | # 431.42 | # 1.17 | # 0.30423 | # 14.86 | # 47.63 |
| # 300 | # 0.55 | # 789.64 | # 1.12 | # 0.30858 | # 23.63 | # 71.27 |

# Результы расчета температурных полей в коридоре приведены на рисунках 3.9-3.17. На рисунках в легенде указано расстояние в метрах от пола до контрольной точки.

Рисунок 3.9. Температурные поля в коридоре. Зона 1

Рисунок 3.10. Температурные поля в коридоре. Зона 2

Рисунок 3.11. Температурные поля в коридоре. Зона 3

Рисунок 3.12. Температурные поля в коридоре. Зона 4

Рисунок 3.13. Температурные поля в коридоре. Зона 5

Рисунок 3.14. Температурные поля в коридоре. Зона 6

Рисунок 3.15. Температурные поля в коридоре. Зона 7

Рисунок 3.16. Температурные поля в коридоре. Зона 8-12,14

Рисунок 3.17. Температурные поля в коридоре. Зона 13

# 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКАЗА СОУЭ

# 4.1. Краткая характеристика системы оповещения и управления

# эвакуацией и её элементов

Система оповещения и управления эвакуацией людей в блоке «Е» административного здания с комплексом сооружений в г. Новый Уренгой выполнена с применением звуковых оповещателей марки BS-330 и PC-1867. Линейная часть системы оповещения и управления эвакуацией в коридорах проложена в пространстве за подвесным потолком в гибкой гофрированной трубе внешним диаметром 20 мм внутренним диаметром 14,1 мм из самозатухающего ПВХ-пластиката по ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) (рисунок 4.1) со стальной протяжкой, в помещениях здания – открыто.

Диапазон рабочих температур ПВХ-пластиката от -5oC до +60oC.  ПВХ-пластикат не поддерживает горение (тест проволокой, нагретой до 650oС).

Рис.4.1 Гофрированная труба для прокладки линейной части СОУЭ.

Для прокладки линейной части используется кабель симметричный для передачи цифровых потоков со скоростью до 2 Мбит/с марки КПСВЭВ 1х2х1,5 (с 2 жилами из медной проволоки Ø 1,5 мм с полувоздушной изоляцией из окрашенного полиэтилена с общим экраном из алюминиевой фольги толщиной 35 мкм, наложенной на сердечник из контактной луженой медной проволоки диаметром 0,4 мм, с перекрытием продольно оси кабеля и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката толщиной 0,5 мм, наружный Ø кабеля равен 7,2 мм).

Кабель соответствует требованиям ТУ 16.К99-002-2003 (сертификат соответствия № РОСС  RU. НО03.Н00480) и охраняется патентом на полезную модель №2256969.

Материал изоляции и оболочки кабеля КПСВЭВ – ПВХ - пластикат обычной теплостойкости.

Параметры кабеля: волновое сопротивление 120±15% Ом, электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току не более 14,8 Ом/100 м (при  200 º С ).

Электрическое сопротивление шлейфа (двух жил пары) при 20 º С – не более 24,8 Ом/км.

Электрическое сопротивление изоляции жил, при температуре 20 º С  - 100 МОм* км.

Электрическая  ёмкость пары - не более 50,0 нФ/км.

Коэффициент затухания на частоте 1000 Гц - не более  0,6 дБ/км.

Рабочее напряжение -  не более 300 В.

Число пар  - 1

Диаметр жилы по изоляции - 2,56 мм.

Наружный размер (диаметр) кабеля - 7,2 мм.

Расчетная масса - 58,0 кг/км.

Материал изоляции и оболочки – ПВХ пластикат обычной теплостойкости;

Условия прокладки - для закрытых помещений (объемов).

Срок службы – не менее 15 лет.

Электрическое сопротивление изоляции постоянному току не менее 5 ТОм.

Максимально допустимая температура окружающей среды – не более 60 º С. (декларация  [10])

Данный кабель имеет предел распространения горения одиночным кабелем  ПРГО 1 по НПБ 248-97* «Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний» (сертификат пожарной безопасности [11]).

# 4.2. Опредление предельных состояний системы

# и классификация отказов

В соответствии с п. 3.9 НПБ 104-03 СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.

Для решения вопроса о возможности использования для прокладки проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ пластиковых проводов будем учитывать, что провода и кабели наряду с техническими средствами и соединительными линиями являются элементами системы. При этом на них, как и на другие элементы СОУЭ будет происходить воздействие опасных факторов пожара.

В данном случае условием обеспечения успешной эвакуации людей из здания будет являться выполнение условия:

tОТК>tP+tН.Э.,					(4.1)

где  tP - расчетное время эвакуации людей, мин;

tОТК - время от начала пожара до момента отказа СОУЭ в результате воздействия опасных факторов пожара, мин;

tН.Э. - интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей, мин.

Рассмотрим основные первичные опасные факторы пожара, воздействующие на элементы СОУЭ.

Согласно п.1.5. ГОСТ 12.1.004-91 опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются:

- пламя и искры;

- повышенная температура окружающей среды;

- токсичные продукты горения и термического разложения;

- дым;

- пониженная концентрация кислорода.

Только пламя, искры, повышенная температура окружающей среды могут привести к изменению рабочих параметров СОУЭ которые в свою очередь могут привести к отказу системы.

Согласно ГОСТ 27.002-89 "Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения" отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. В качестве объекта выступает система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ). СОУЭ состоит из:

- станционного оборудования;

- акустических извещателей;

- знаков пожарной безопасности «Направление к эвакуационному выходу вниз»;

- знаков пожарной безопасности «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»;

- знаков пожарной безопасности «Направление к эвакуационному выходу налево»;

- знаков пожарной безопасности «Выход здесь (правосторонний)»;

- кабеля  КПСВЭВ;

- гибких гофрированных труб из самозатухающего  ПВХ-пластиката  со стальной протяжкой для прокладки линейной части СОУЭ;

- держателей с защелкой и дюбелем;

- муфт для гофрированных труб;

- тройников открывающихся IP40;

- клеммников;

- миниканалов с отгибающейся крышкой;

- коробок ответвительных с кабельными вводами;

- клеммных колодок.

Основными элементами системы, обеспечивающими оповещение людей и персонала являются станционное оборудование, акустические извещатели и линейная часть (шлейфы системы).

Наименее защищенными с точки зрения воздействия опасных факторов пожара (пламя, искры, повышенная температура окружающей среды) будут являться элементы системы, установленные открыто (акустические извещатели) и имеющие наименьшее количество дополнительных материалов (линейная часть (кабель КПСВЭВ, проложенный в гофрированной трубе)).

Произведем классификацию возможных отказов и на основании архитектуры построения СОУЭ и определим её наиболее уязвимые места.

Согласно РД 50-699-90 "Методические указания. Надежность в технике. Общие правила классификации отказов и предельных состояний" для рассматриваемой СОУЭ отказ будет являться критическим, внешние проявления отказа элементов будут выражаться в нарушении функционирования системы, нарушении внешнего вида элементов системы (изменение цвета, формы, размеров и т.д.), появлении следов деградационных процессов (проявление процессов разрушения, коррозии, электрического пробоя и т.д.), срабатывании сигнальных устройств.

Основными механизмами возникновения предельного состояния и отказа будут являться фазовые превращения и структурные изменения при нагреве (расплавление, деструкция (термическое разложение)) и, как следствие, электрический пробой объема диэлектриков (изоляции).

Предельное состояние - состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

Неработоспособное состояние - состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Выход из строя акустического извещателя при параллельной схеме подключения может привести только к нарушению работоспособного состояния единичного элемента системы, а повреждение линейной части - к короткому замыканию или разрыву сети, питающей акустические извещатели всей линии.

Таблица 4.1

Классификация отказов СОУЭ и её элементов

| Элемент системы | Вид отказа элемента |  | Отказ СОУЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| Станционное оборудование | Постепенный, устойчивый, явный, ресурсный. | Зависимый, одиночный, устранимый на специализированном предприятии. | + |
| Акустические извещатели | Постепенный, устойчивый, явный, ресурсный | Независимый, повторяющийся, неустранимый. | - |
| Шлейфы системы | Постепенный, устойчивый, неявный, ресурсный | Зависимый, одиночный, неустранимый. | + |

Из результатов анализа видно, что к отказу системы может привести повреждение опасными факторами пожара станционного оборудования и шлейфов системы. Вероятность отказа станционного оборудования вследствие воздействия опасных факторов пожара стремиться к нулю, так как оно размещено в помещении с круглосуточным пребыванием персонала. Таким образом, окончательно можно сделать вывод о том, что критическим элементом системы является линейная часть СОУЭ.

В качестве предельных состояний принимаем падение напряжения на элементах системы (акустических оповещателях) ниже допустимого вследствие роста сопротивления токоведущих жил, короткое замыкание токоведущих жил друг на друга либо на алюминиевую фольгу при утрате изоляции токоведущей жилы шлейфа (кабеля КПСВЭВ) своих защитных свойств вследствие нагрева.

# 4.3. Определение возможности достижения предельного

# состояния по падению напряжения ниже допустимого

Определим зависимость сопротивления шлейфа и, как следствие этого, зависимость напряжения питания, от температуры токоведущих жил. Напряжение питания для обеспечения работоспособности СОУЭ не должно падать ниже допустимого значения. Согласно п. 9.6. НПБ 77-98 "Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" технические средства оповещения должны сохранять работоспособность при изменении напряжения питания в пределах не уже (0,75÷1,15)∙Uном, где Uном – номинальное значение напряжения питания (для применяемой системы Uном = 60 В). Таким образом, предельным состоянием по падению напряжения принимаем падение напряжения до величины U=0,75⋅UНОМ=0,75⋅60=45В. Зависимость сопротивления меди от температуры описывается уравнением:

R=R0⋅(1+α⋅Δt),	                   			            (4.2)

где R- сопротивление нагретого медного проводника, Ом;

R0-сопротивление медного проводника при 20С, Ом;

α - термический коэффициент сопротивления меди, С-1 (α=0,0039).

R0=ρ0⋅lS, 						(4.3)

гдеρ0=0,0175Ом⋅мм2м- удельное электрическое сопротивление меди;

l- длина проводника (участка шлейфа), м;

S- площадь сечения токоведущей жилы, мм2;

Зная архитектуру СОУЭ, параметры акустических извещателей (для извещателей РС-1867RИЗ= 1700 Ом, для извещателей BS-330 устанавливаемых в гостиничных номерах RИЗ= 10000 Ом и RИЗ= 3300 Ом для остальных извещателей BS-330), параметры и длины отдельных участков шлейфов между местами присоединения акустических извещателей, найдем рабочие токи и напряжения в местах подключения акустических извещателей с учетом падения напряжения на линейных участках вследствие наличия собственного сопротивления токоведущих жил при нормальной температуре эксплуатации (таблица 4.2).

При определении электрических характеристик общий вид отдельного шлейфа СОУЭ приводился к указанному на рисунок  4.2.

Рисунок 4.2. Структурная схема шлейфа СОУЭ.

Здесь RЛ,i- сопротивление i-го линейного участка (собственное сопротивление проводникаRЛ,i=ρ0⋅liS), RИЗ,i - сопротивление i-го акустического извещателя.

Размещение шлейфов по этажам блока  Е: 1 (1 BIAD 1.X), 2 (1 BIAD 2.X) шлейфы - цокольный этаж; 3 (2 BIAD 1.X), 4 (2 BIAD 2.X) шлейфы – 1 этаж; 5 (3 BIAD 1.X), 6 (3 BIAD 2.X), 7 (3 BIAD 3.X) шлейфы – 2 этаж; 8 (4 BIAD 1.X), 9 (4 BIAD 2.X), 10 (4 BIAD 3.X), 11 (4 BIAD 4.X) шлейфы – 3 этаж; 12 (4 BIAD 5.X), 13 (2 BIAD 5.X), 14 (2 BIAD 4.X), 15 (2 BIAD 3.X) шлейфы – 4 этаж; 16 (3 BIAD 4.X), 17 (3 BIAD 5.X), 18(1 BIAD 5.X), 19 (1 BIAD 4.X) шлейфы – 5 этаж; 20 (1 BIAD 3.X) шлейф – технический этаж.

Таблица 4.2

Характеристики эксплуатации элементов системы СОУЭ блока Е при нормальном режиме

| Длина участка шлейфа до точки присоединения, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № точки присоединения |  | Шлейф 1 | Шлейф 2 | Шлейф 3 | Шлейф 4 | Шлейф 5 | Шлейф 6 | Шлейф 7 | Шлейф 8 | Шлейф 9 | Шлейф 10 | Шлейф 11 | Шлейф 12 | Шлейф 13 | Шлейф 14 | Шлейф 15 | Шлейф 16 | Шлейф 17 | Шлейф 18 | Шлейф 19 | Шлейф 20 |
|  | 1 | 8,4 | 15,6 | 6,3 | 11,6 | 19,6 | 14,4 | 8,0 | 12,4 | 23,2 | 14,4 | 8,0 | 12,4 | 23,2 | 14,4 | 8,0 | 18,8 | 18,8 | 14,8 | 8,0 | 14,8 |
|  | 2 | 3,2 | 1,6 | 0,6 | 2,8 | 10,0 | 12,4 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 12,8 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 12,8 | 4,0 | 20,8 | 8,0 | 16,0 | 4,0 | 15,6 |
|  | 3 | 4,0 | 4,8 | 0,7 | 6,0 | 20,8 | 8,0 | 5,2 | 22,0 | 16,0 | 8,0 | 5,2 | 22,0 | 16,0 | 8,0 | 5,2 | 16,8 | 8,0 | 12,4 | 5,2 | 15,2 |
|  | 4 | 7,2 | 9,6 | 1,0 | 5,2 | 10,0 | 12,8 | 5,2 | 7,6 | 6,4 | 12,8 | 5,2 | 7,6 | 6,4 | 12,8 | 5,2 | 16,0 | 8,0 | 8,4 | 5,2 | 16,4 |
|  | 5 | 7,6 | 2,0 | 0,6 | 10,0 | 14,0 | 8,4 | 5,2 | 11,6 | 18,4 | 8,0 | 5,2 | 11,6 | 18,4 | 8,0 | 5,2 | 10,4 | 8,4 | 13,2 | 5,2 | 18,4 |
|  | 6 | 7,6 | 6,8 | 2,8 | 6,4 | 8,0 | 13,2 | 6,4 | 9,6 | 6,0 | 13,2 | 6,4 | 9,6 | 6,0 | 13,2 | 6,4 | 7,2 | 11,2 | 16,0 | 6,4 | 18,4 |
|  | 7 | 7,2 | 4,8 | 0,7 | 6,4 | 2,8 | 15,6 | 8,8 | 12,8 | 6,8 | 15,6 | 8,8 | 12,8 | 6,8 | 15,6 | 8,8 | 10,4 | 6,8 | 8,4 | 8,8 | 20,0 |
|  | 8 | 5,6 | 2,0 | 1,7 | 10,0 | 4,0 | 8,4 | - | 8,4 | 5,6 | 8,4 | - | 8,4 | 5,6 | 8,4 | - | 10,0 | 6,8 | 13,2 | - | 6,0 |
|  | 9 | 2,0 | 5,6 | 1,0 | 5,2 | 11,6 | 13,2 | - | 12,8 | 4,8 | 13,2 | - | 12,8 | 4,8 | 13,2 | - | 12,4 | 5,6 | 8,4 | - | 20,0 |
|  | 10 | 7,2 | 3,2 | 1,6 | 6,4 | 2,0 | 8,4 | - | 8,4 | 6,0 | 8,4 | - | 8,4 | 6,0 | 8,4 | - | 15,6 | 4,8 | 12,8 | - | 23,6 |
|  | 11 | 3,6 | 2,4 | 0,8 | 6,4 | 5,6 | 13,2 | - | 13,2 | 5,6 | 12,8 | - | 13,2 | 5,6 | 12,8 | - |  | 6,0 | - | - | 25,2 |
|  | 12 | 3,6 | 6,0 | 2,1 | 2,0 | 5,2 | - | - | 15,2 | - | - | - | 15,2 | - | - | - | - | 5,2 |  | - | 18,4 |
|  | 13 | 3,6 | 4,0 | 5,9 | 4,8 | 6,4 | - | - | 8,4 | - | - | - | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 |
|  | 14 | 2,8 | 1,6 | 3,1 | 8,4 | 2,8 | - | - | 13,2 | - | - | - | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - | 15,6 |
|  | 15 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 4,0 | 11,6 | - | - | 8,4 | - | - | - | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 16 | 2,4 | 9,2 | 1,0 | 7,6 | 7,6 | - | - | 12,8 | - | - | - | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 17 | 3,6 | 4,8 | 2,9 | 2,8 | 6,0 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 18 | 3,2 | 2,0 | 0,8 | 8,0 | 17,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 19 | - | 8,8 | 1,4 | 7,6 | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 | - | 4,8 | 1,3 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 21 | - | 2,0 | 0,7 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 22 | - | 2,0 | - | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 23 | - | 4,4 | - | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 24 | - | 4,8 | - | 10,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 25 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 26 | - | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. 4.2

|  |  | Сопротивление 1 жилы участка, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № точки присоединения |  | Шлейф 1 | Шлейф 2 | Шлейф 3 | Шлейф 4 | Шлейф 5 | Шлейф 6 | Шлейф 7 | Шлейф 8 | Шлейф 9 | Шлейф 10 | Шлейф 11 | Шлейф 12 | Шлейф 13 | Шлейф 14 | Шлейф 15 | Шлейф 16 | Шлейф 17 | Шлейф 18 | Шлейф 19 | Шлейф 20 |
|  | 1 | 0,10 | 0,18 | 0,07 | 0,14 | 0,23 | 0,17 | 0,09 | 0,14 | 0,27 | 0,17 | 0,09 | 0,14 | 0,27 | 0,17 | 0,09 | 0,22 | 0,22 | 0,17 | 0,09 | 0,17 |
|  | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,14 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,24 | 0,09 | 0,19 | 0,05 | 0,18 |
|  | 3 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,24 | 0,09 | 0,06 | 0,26 | 0,19 | 0,09 | 0,06 | 0,26 | 0,19 | 0,09 | 0,06 | 0,20 | 0,09 | 0,14 | 0,06 | 0,18 |
|  | 4 | 0,08 | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,12 | 0,15 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,06 | 0,19 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,19 |
|  | 5 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,14 | 0,21 | 0,09 | 0,06 | 0,14 | 0,21 | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,21 |
|  | 6 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,15 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,15 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,19 | 0,07 | 0,21 |
|  | 7 | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,18 | 0,10 | 0,15 | 0,08 | 0,18 | 0,10 | 0,15 | 0,08 | 0,18 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,23 |
|  | 8 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | - | 0,10 | 0,07 | 0,10 | - | 0,10 | 0,07 | 0,10 | - | 0,12 | 0,08 | 0,15 | - | 0,07 |
|  | 9 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | 0,14 | 0,15 | - | 0,15 | 0,06 | 0,15 | - | 0,15 | 0,06 | 0,15 | - | 0,14 | 0,07 | 0,10 | - | 0,23 |
|  | 10 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,10 | - | 0,10 | 0,07 | 0,10 | - | 0,10 | 0,07 | 0,10 | - | 0,18 | 0,06 | 0,15 | - | 0,28 |
|  | 11 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | - | 0,15 | 0,07 | 0,15 | - | 0,15 | 0,07 | 0,15 | - |  | 0,07 | - | - | 0,29 |
|  | 12 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | - | - | 0,18 | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | 0,06 |  | - | 0,21 |
|  | 13 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 |
|  | 14 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,03 | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 |
|  | 15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,14 | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 16 | 0,03 | 0,11 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 17 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 18 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 19 | - | 0,10 | 0,02 | 0,09 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 | - | 0,06 | 0,02 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 21 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 22 | - | 0,02 | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 23 | - | 0,05 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 24 | - | 0,06 | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 25 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 26 | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. 4.2

|  |  | Ток на участке, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шлейф 1 | Шлейф 2 | Шлейф 3 | Шлейф 4 | Шлейф 5 | Шлейф 6 | Шлейф 7 | Шлейф 8 | Шлейф 9 | Шлейф 10 | Шлейф 11 | Шлейф 12 | Шлейф 13 | Шлейф 14 | Шлейф 15 | Шлейф 16 | Шлейф 17 | Шлейф 18 | Шлейф 19 | Шлейф 20 |
| № точки присоединения | 1 | 0,326 | 0,468 | 0,466 | 0,617 | 0,559 | 0,066 | 0,230 | 0,096 | 0,385 | 0,066 | 0,230 | 0,096 | 0,385 | 0,066 | 0,230 | 0,084 | 0,404 | 0,060 | 0,230 | 0,252 |
|  | 2 | 0,308 | 0,450 | 0,448 | 0,582 | 0,523 | 0,060 | 0,211 | 0,090 | 0,350 | 0,060 | 0,211 | 0,090 | 0,350 | 0,060 | 0,211 | 0,078 | 0,368 | 0,054 | 0,211 | 0,234 |
|  | 3 | 0,289 | 0,432 | 0,413 | 0,564 | 0,488 | 0,054 | 0,176 | 0,084 | 0,315 | 0,054 | 0,176 | 0,084 | 0,315 | 0,054 | 0,176 | 0,072 | 0,333 | 0,048 | 0,176 | 0,216 |
|  | 4 | 0,271 | 0,414 | 0,395 | 0,529 | 0,453 | 0,048 | 0,141 | 0,078 | 0,280 | 0,048 | 0,141 | 0,078 | 0,280 | 0,048 | 0,141 | 0,066 | 0,298 | 0,042 | 0,141 | 0,198 |
|  | 5 | 0,253 | 0,396 | 0,377 | 0,494 | 0,419 | 0,042 | 0,106 | 0,072 | 0,245 | 0,042 | 0,106 | 0,072 | 0,245 | 0,042 | 0,106 | 0,060 | 0,263 | 0,036 | 0,106 | 0,180 |
|  | 6 | 0,235 | 0,378 | 0,341 | 0,459 | 0,401 | 0,036 | 0,070 | 0,066 | 0,210 | 0,036 | 0,070 | 0,066 | 0,210 | 0,036 | 0,070 | 0,054 | 0,228 | 0,030 | 0,070 | 0,162 |
|  | 7 | 0,217 | 0,360 | 0,323 | 0,424 | 0,383 | 0,030 | 0,035 | 0,060 | 0,175 | 0,030 | 0,035 | 0,060 | 0,175 | 0,030 | 0,035 | 0,048 | 0,193 | 0,024 | 0,035 | 0,144 |
|  | 8 | 0,199 | 0,342 | 0,305 | 0,389 | 0,348 | 0,024 | - | 0,054 | 0,140 | 0,024 | - | 0,054 | 0,140 | 0,024 | - | 0,042 | 0,158 | 0,018 | - | 0,126 |
|  | 9 | 0,181 | 0,324 | 0,287 | 0,354 | 0,330 | 0,018 | - | 0,048 | 0,105 | 0,018 | - | 0,048 | 0,105 | 0,018 | - | 0,024 | 0,123 | 0,012 | - | 0,108 |
|  | 10 | 0,163 | 0,306 | 0,252 | 0,319 | 0,312 | 0,012 | - | 0,042 | 0,070 | 0,012 | - | 0,042 | 0,070 | 0,012 | - | 0,006 | 0,105 | 0,006 | - | 0,090 |
|  | 11 | 0,145 | 0,288 | 0,216 | 0,301 | 0,278 | 0,006 | - | 0,036 | 0,035 | 0,006 | - | 0,036 | 0,035 | 0,006 | - | - | 0,070 |  | - | 0,072 |
|  | 12 | 0,127 | 0,270 | 0,198 | 0,266 | 0,243 | - | - | 0,030 | - | - | - | 0,030 | - | - | - | - | 0,035 |  | - | 0,054 |
|  | 13 | 0,108 | 0,252 | 0,180 | 0,248 | 0,208 | - | - | 0,024 | - | - | - | 0,024 | - | - | - | - | - | - | - | 0,036 |
|  | 14 | 0,090 | 0,234 | 0,162 | 0,230 | 0,191 | - | - | 0,018 | - | - | - | 0,018 | - | - | - | - | - | - | - | 0,018 |
|  | 15 | 0,072 | 0,216 | 0,144 | 0,212 | 0,173 | - | - | 0,012 | - | - | - | 0,012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 16 | 0,054 | 0,198 | 0,126 | 0,178 | 0,138 | - | - | 0,006 | - | - | - | 0,006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 17 | 0,036 | 0,180 | 0,108 | 0,160 | 0,104 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 18 | 0,018 | 0,162 | 0,090 | 0,142 | 0,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 19 | - | 0,144 | 0,071 | 0,124 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 | - | 0,126 | 0,053 | 0,106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 21 | - | 0,108 | 0,018 | 0,088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 22 | - | 0,090 | - | 0,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 23 | - | 0,072 | - | 0,036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 24 | - | 0,054 | - | 0,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 25 | - | 0,036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 26 | - | 0,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. 4.2

|  |  | Напряжение на акустическом извещателе, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шлейф 1 | Шлейф 2 | Шлейф 3 | Шлейф 4 | Шлейф 5 | Шлейф 6 | Шлейф 7 | Шлейф 8 | Шлейф 9 | Шлейф 10 | Шлейф 11 | Шлейф 12 | Шлейф 13 | Шлейф 14 | Шлейф 15 | Шлейф 16 | Шлейф 17 | Шлейф 18 | Шлейф 19 | Шлейф 20 |
| № точки присоединения | 1 | 59,936 | 59,83 | 59,932 | 59,833 | 59,745 | 59,978 | 59,957 | 59,972 | 59,792 | 59,978 | 59,957 | 59,972 | 59,792 | 59,978 | 59,957 | 59,963 | 59,823 | 59,979 | 59,957 | 59,913 |
|  | 2 | 59,913 | 59,813 | 59,925 | 59,795 | 59,623 | 59,961 | 59,937 | 59,956 | 59,759 | 59,96 | 59,937 | 59,956 | 59,759 | 59,96 | 59,937 | 59,925 | 59,754 | 59,959 | 59,937 | 59,828 |
|  | 3 | 59,886 | 59,764 | 59,919 | 59,716 | 59,386 | 59,951 | 59,916 | 59,913 | 59,641 | 59,95 | 59,916 | 59,913 | 59,641 | 59,95 | 59,916 | 59,897 | 59,692 | 59,945 | 59,916 | 59,751 |
|  | 4 | 59,841 | 59,672 | 59,909 | 59,652 | 59,28 | 59,936 | 59,899 | 59,899 | 59,6 | 59,936 | 59,899 | 59,899 | 59,6 | 59,936 | 59,899 | 59,872 | 59,636 | 59,937 | 59,899 | 59,675 |
|  | 5 | 59,796 | 59,653 | 59,904 | 59,537 | 59,143 | 59,928 | 59,886 | 59,879 | 59,494 | 59,928 | 59,886 | 59,879 | 59,494 | 59,928 | 59,886 | 59,858 | 59,585 | 59,926 | 59,886 | 59,598 |
|  | 6 | 59,754 | 59,593 | 59,882 | 59,468 | 59,068 | 59,917 | 59,876 | 59,865 | 59,465 | 59,917 | 59,876 | 59,865 | 59,465 | 59,917 | 59,876 | 59,848 | 59,525 | 59,915 | 59,876 | 59,528 |
|  | 7 | 59,718 | 59,553 | 59,876 | 59,405 | 59,043 | 59,906 | 59,868 | 59,847 | 59,437 | 59,906 | 59,868 | 59,847 | 59,437 | 59,906 | 59,868 | 59,837 | 59,495 | 59,91 | 59,868 | 59,461 |
|  | 8 | 59,692 | 59,537 | 59,864 | 59,314 | 59,011 | 59,901 | - | 59,836 | 59,419 | 59,901 | - | 59,836 | 59,419 | 59,901 | - | 59,827 | 59,47 | 59,905 | - | 59,444 |
|  | 9 | 59,683 | 59,495 | 59,858 | 59,271 | 58,921 | 59,896 | - | 59,822 | 59,407 | 59,896 | - | 59,822 | 59,407 | 59,896 | - | 59,82 | 59,454 | 59,902 | - | 59,393 |
|  | 10 | 59,656 | 59,472 | 59,848 | 59,224 | 58,907 | 59,893 | - | 59,814 | 59,398 | 59,893 | - | 59,814 | 59,398 | 59,893 | - | 59,818 | 59,442 | 59,901 | - | 59,344 |
|  | 11 | 59,644 | 59,456 | 59,844 | 59,179 | 58,871 | 59,892 | - | 59,803 | 59,393 | 59,891 | - | 59,803 | 59,393 | 59,891 | - |  | 59,432 |  | - | 59,302 |
|  | 12 | 59,633 | 59,418 | 59,835 | 59,166 | 58,841 | - | - | 59,792 | - | - | - | 59,792 | - | - | - | - | 59,428 |  | - | 59,278 |
|  | 13 | 59,624 | 59,395 | 59,81 | 59,139 | 58,81 | - | - | 59,787 | - | - | - | 59,787 | - | - | - | - | - | - | - | 59,253 |
|  | 14 | 59,618 | 59,386 | 59,798 | 59,093 | 58,798 | - | - | 59,782 | - | - | - | 59,782 | - | - | - | - | - | - | - | 59,247 |
|  | 15 | 59,614 | 59,378 | 59,794 | 59,074 | 58,751 | - | - | 59,78 | - | - | - | 59,78 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 16 | 59,611 | 59,335 | 59,791 | 59,042 | 58,726 | - | - | 59,778 | - | - | - | 59,778 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 17 | 59,608 | 59,315 | 59,783 | 59,032 | 58,712 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 18 | 59,607 | 59,308 | 59,782 | 59,005 | 58,683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 19 | - | 59,278 | 59,779 | 58,983 | 58,676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 | - | 59,264 | 59,778 | 58,968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 21 | - | 59,259 | 59,778 | 58,965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 22 | - | 59,255 | - | 58,956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 23 | - | 59,248 | - | 58,953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 24 | - | 59,242 | - | 58,948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 25 | - | 59,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 26 | - | 59,234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

После определения электрических параметров элементов СОУЭ при нормальных условиях работы, определим электрические параметры элементов СОУЭ при воздействии опасных факторов пожара (повышенной температуры) (табл.4.3, 4.4). В качестве  определяющей температуры для шлейфа СОУЭ принята температура равная 160С,  являющаяся температурой плавления полиэтиленовой и поливинилхлоридной изоляции токоведущей жилы.

Таблица 4.3

Характеристики эксплуатации элементов системы СОУЭ блока Е при температуре

токоведущей жилы 160С

|  |  | Сопротивление 1 жилы участка (160С), Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шлейф 1 | Шлейф 2 | Шлейф 3 | Шлейф 4 | Шлейф 5 | Шлейф 6 | Шлейф 7 | Шлейф 8 | Шлейф 9 | Шлейф 10 | Шлейф 11 | Шлейф 12 | Шлейф 13 | Шлейф 14 | Шлейф 15 | Шлейф 16 | Шлейф 17 | Шлейф 18 | Шлейф 19 | Шлейф 20 |
| № точки присоединения | 1 | 0,15 | 0,28 | 0,11 | 0,21 | 0,35 | 0,26 | 0,14 | 0,22 | 0,42 | 0,26 | 0,14 | 0,22 | 0,42 | 0,26 | 0,14 | 0,34 | 0,34 | 0,27 | 0,14 | 0,27 |
|  | 2 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,18 | 0,22 | 0,07 | 0,14 | 0,07 | 0,23 | 0,07 | 0,14 | 0,07 | 0,23 | 0,07 | 0,38 | 0,14 | 0,29 | 0,07 | 0,28 |
|  | 3 | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,11 | 0,38 | 0,14 | 0,09 | 0,40 | 0,29 | 0,14 | 0,09 | 0,40 | 0,29 | 0,14 | 0,09 | 0,30 | 0,14 | 0,22 | 0,09 | 0,27 |
|  | 4 | 0,13 | 0,17 | 0,02 | 0,09 | 0,18 | 0,23 | 0,09 | 0,14 | 0,12 | 0,23 | 0,09 | 0,14 | 0,12 | 0,23 | 0,09 | 0,29 | 0,14 | 0,15 | 0,09 | 0,30 |
|  | 5 | 0,14 | 0,04 | 0,01 | 0,18 | 0,25 | 0,15 | 0,09 | 0,21 | 0,33 | 0,14 | 0,09 | 0,21 | 0,33 | 0,14 | 0,09 | 0,19 | 0,15 | 0,24 | 0,09 | 0,33 |
|  | 6 | 0,14 | 0,12 | 0,05 | 0,12 | 0,14 | 0,24 | 0,12 | 0,17 | 0,11 | 0,24 | 0,12 | 0,17 | 0,11 | 0,24 | 0,12 | 0,13 | 0,20 | 0,29 | 0,12 | 0,33 |
|  | 7 | 0,13 | 0,09 | 0,01 | 0,12 | 0,05 | 0,28 | 0,16 | 0,23 | 0,12 | 0,28 | 0,16 | 0,23 | 0,12 | 0,28 | 0,16 | 0,19 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,36 |
|  | 8 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,07 | 0,15 | - | 0,15 | 0,10 | 0,15 | - | 0,15 | 0,10 | 0,15 | - | 0,18 | 0,12 | 0,24 | - | 0,11 |
|  | 9 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,09 | 0,21 | 0,24 | - | 0,23 | 0,09 | 0,24 | - | 0,23 | 0,09 | 0,24 | - | 0,22 | 0,10 | 0,15 | - | 0,36 |
|  | 10 | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 0,12 | 0,04 | 0,15 | - | 0,15 | 0,11 | 0,15 | - | 0,15 | 0,11 | 0,15 | - | 0,28 | 0,09 | 0,23 | - | 0,43 |
|  | 11 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,12 | 0,10 | 0,24 | - | 0,24 | 0,10 | 0,23 | - | 0,24 | 0,10 | 0,23 | - |  | 0,11 | - | - | 0,45 |
|  | 12 | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | - | - | 0,27 | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | 0,09 |  | - | 0,33 |
|  | 13 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 |
|  | 14 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,05 | - | - | 0,24 | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 |
|  | 15 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,21 | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 16 | 0,04 | 0,17 | 0,02 | 0,14 | 0,14 | - | - | 0,23 | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 17 | 0,06 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 18 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,14 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 19 | - | 0,16 | 0,03 | 0,14 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 | - | 0,09 | 0,02 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 21 | - | 0,04 | 0,01 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 22 | - | 0,04 | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 23 | - | 0,08 | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 24 | - | 0,09 | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 25 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 26 | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. 4.3

|  |  | Ток на участке (160С), А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шлейф 1 | Шлейф 2 | Шлейф 3 | Шлейф 4 | Шлейф 5 | Шлейф 6 | Шлейф 7 | Шлейф 8 | Шлейф 9 | Шлейф 10 | Шлейф 11 | Шлейф 12 | Шлейф 13 | Шлейф 14 | Шлейф 15 | Шлейф 16 | Шлейф 17 | Шлейф 18 | Шлейф 19 | Шлейф 20 |
| № точки присоединения | 1 | 0,325 | 0,466 | 0,466 | 0,613 | 0,554 | 0,066 | 0,229 | 0,096 | 0,384 | 0,066 | 0,229 | 0,096 | 0,384 | 0,066 | 0,229 | 0,084 | 0,402 | 0,060 | 0,229 | 0,251 |
|  | 2 | 0,307 | 0,448 | 0,447 | 0,578 | 0,519 | 0,060 | 0,211 | 0,090 | 0,348 | 0,060 | 0,211 | 0,090 | 0,348 | 0,060 | 0,211 | 0,078 | 0,367 | 0,054 | 0,211 | 0,233 |
|  | 3 | 0,289 | 0,430 | 0,412 | 0,560 | 0,484 | 0,054 | 0,176 | 0,084 | 0,313 | 0,054 | 0,176 | 0,084 | 0,313 | 0,054 | 0,176 | 0,072 | 0,332 | 0,048 | 0,176 | 0,215 |
|  | 4 | 0,270 | 0,412 | 0,394 | 0,525 | 0,449 | 0,048 | 0,141 | 0,078 | 0,278 | 0,048 | 0,141 | 0,078 | 0,278 | 0,048 | 0,141 | 0,066 | 0,297 | 0,042 | 0,141 | 0,197 |
|  | 5 | 0,252 | 0,394 | 0,376 | 0,490 | 0,414 | 0,042 | 0,106 | 0,072 | 0,244 | 0,042 | 0,106 | 0,072 | 0,244 | 0,042 | 0,106 | 0,060 | 0,262 | 0,036 | 0,106 | 0,179 |
|  | 6 | 0,234 | 0,376 | 0,341 | 0,455 | 0,396 | 0,036 | 0,070 | 0,066 | 0,209 | 0,036 | 0,070 | 0,066 | 0,209 | 0,036 | 0,070 | 0,054 | 0,227 | 0,030 | 0,070 | 0,161 |
|  | 7 | 0,216 | 0,358 | 0,323 | 0,420 | 0,379 | 0,030 | 0,035 | 0,060 | 0,174 | 0,030 | 0,035 | 0,060 | 0,174 | 0,030 | 0,035 | 0,048 | 0,192 | 0,024 | 0,035 | 0,143 |
|  | 8 | 0,198 | 0,340 | 0,304 | 0,386 | 0,344 | 0,024 | - | 0,054 | 0,139 | 0,024 | - | 0,054 | 0,139 | 0,024 | - | 0,042 | 0,157 | 0,018 | - | 0,125 |
|  | 9 | 0,180 | 0,322 | 0,286 | 0,351 | 0,326 | 0,018 | - | 0,048 | 0,104 | 0,018 | - | 0,048 | 0,104 | 0,018 | - | 0,024 | 0,122 | 0,012 | - | 0,107 |
|  | 10 | 0,162 | 0,304 | 0,251 | 0,316 | 0,309 | 0,012 | - | 0,042 | 0,070 | 0,012 | - | 0,042 | 0,070 | 0,012 | - | 0,006 | 0,104 | 0,006 | - | 0,089 |
|  | 11 | 0,144 | 0,286 | 0,216 | 0,298 | 0,274 | 0,006 | - | 0,036 | 0,035 | 0,006 | - | 0,036 | 0,035 | 0,006 | - | - | 0,070 | - | - | 0,071 |
|  | 12 | 0,126 | 0,268 | 0,198 | 0,264 | 0,240 | - | - | 0,030 | - | - | - | 0,030 | - | - | - | - | 0,035 | - | - | 0,054 |
|  | 13 | 0,108 | 0,250 | 0,180 | 0,246 | 0,206 | - | - | 0,024 | - | - | - | 0,024 | - | - | - | - | - | - | - | 0,036 |
|  | 14 | 0,090 | 0,232 | 0,162 | 0,228 | 0,188 | - | - | 0,018 | - | - | - | 0,018 | - | - | - | - | - | - | - | 0,018 |
|  | 15 | 0,072 | 0,214 | 0,144 | 0,211 | 0,171 | - | - | 0,012 | - | - | - | 0,012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 16 | 0,054 | 0,196 | 0,126 | 0,176 | 0,137 | - | - | 0,006 | - | - | - | 0,006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 17 | 0,036 | 0,178 | 0,107 | 0,158 | 0,102 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 18 | 0,018 | 0,161 | 0,089 | 0,141 | 0,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 19 | - | 0,143 | 0,071 | 0,123 | 0,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 | - | 0,125 | 0,053 | 0,105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 21 | - | 0,107 | 0,018 | 0,087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 22 | - | 0,089 | - | 0,070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 23 | - | 0,071 | - | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 24 | - | 0,054 | - | 0,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 25 | - | 0,036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 26 | - | 0,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. 4.3

|  |  | Напряжение на акустическом извещателе (160°С), А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шлейф 1 | Шлейф 2 | Шлейф 3 | Шлейф 4 | Шлейф 5 | Шлейф 6 | Шлейф 7 | Шлейф 8 | Шлейф 9 | Шлейф 10 | Шлейф 11 | Шлейф 12 | Шлейф 13 | Шлейф 14 | Шлейф 15 | Шлейф 16 | Шлейф 17 | Шлейф 18 | Шлейф 19 | Шлейф 20 |
| № точки присоединения | 1 | 59,902 | 59,738 | 59,894 | 59,743 | 59,609 | 59,966 | 59,934 | 59,957 | 59,679 | 59,966 | 59,934 | 59,957 | 59,679 | 59,966 | 59,934 | 59,943 | 59,727 | 59,968 | 59,934 | 59,866 |
|  | 2 | 59,866 | 59,712 | 59,885 | 59,685 | 59,422 | 59,939 | 59,903 | 59,931 | 59,629 | 59,938 | 59,903 | 59,931 | 59,629 | 59,938 | 59,903 | 59,884 | 59,622 | 59,937 | 59,903 | 59,735 |
|  | 3 | 59,825 | 59,638 | 59,874 | 59,564 | 59,059 | 59,924 | 59,870 | 59,865 | 59,448 | 59,923 | 59,870 | 59,865 | 59,448 | 59,923 | 59,870 | 59,841 | 59,526 | 59,916 | 59,870 | 59,617 |
|  | 4 | 59,754 | 59,495 | 59,860 | 59,465 | 58,897 | 59,901 | 59,844 | 59,844 | 59,384 | 59,901 | 59,844 | 59,844 | 59,384 | 59,901 | 59,844 | 59,803 | 59,440 | 59,903 | 59,844 | 59,500 |
|  | 5 | 59,685 | 59,467 | 59,852 | 59,289 | 58,688 | 59,889 | 59,824 | 59,814 | 59,222 | 59,888 | 59,824 | 59,814 | 59,222 | 59,888 | 59,824 | 59,780 | 59,361 | 59,886 | 59,824 | 59,381 |
|  | 6 | 59,621 | 59,375 | 59,817 | 59,184 | 58,573 | 59,872 | 59,808 | 59,791 | 59,177 | 59,871 | 59,808 | 59,791 | 59,177 | 59,871 | 59,808 | 59,766 | 59,269 | 59,868 | 59,808 | 59,275 |
|  | 7 | 59,565 | 59,313 | 59,809 | 59,087 | 58,535 | 59,855 | 59,797 | 59,763 | 59,134 | 59,855 | 59,797 | 59,763 | 59,134 | 59,855 | 59,797 | 59,748 | 59,222 | 59,861 | 59,797 | 59,171 |
|  | 8 | 59,525 | 59,288 | 59,791 | 58,947 | 58,486 | 59,848 | - | 59,747 | 59,106 | 59,847 | - | 59,747 | 59,106 | 59,847 | - | 59,733 | 59,184 | 59,853 | - | 59,144 |
|  | 9 | 59,512 | 59,223 | 59,780 | 58,882 | 58,349 | 59,839 | - | 59,725 | 59,088 | 59,839 | - | 59,725 | 59,088 | 59,839 | - | 59,722 | 59,159 | 59,849 | - | 59,067 |
|  | 10 | 59,470 | 59,188 | 59,766 | 58,809 | 58,327 | 59,835 | - | 59,712 | 59,073 | 59,835 | - | 59,712 | 59,073 | 59,835 | - | 59,719 | 59,141 | 59,846 | - | 58,991 |
|  | 11 | 59,451 | 59,163 | 59,760 | 58,740 | 58,271 | 59,832 | - | 59,695 | 59,066 | 59,832 | - | 59,695 | 59,066 | 59,832 | - |  | 59,126 | - | - | 58,926 |
|  | 12 | 59,435 | 59,105 | 59,745 | 58,721 | 58,226 | - | - | 59,679 | - | - | - | 59,679 | - | - | - | - | 59,119 | - | - | 58,891 |
|  | 13 | 59,421 | 59,069 | 59,706 | 58,678 | 58,179 | - | - | 59,672 | - | - | - | 59,672 | - | - | - | - | - | - | - | 58,852 |
|  | 14 | 59,411 | 59,056 | 59,688 | 58,609 | 58,160 | - | - | 59,663 | - | - | - | 59,663 | - | - | - | - | - | - | - | 58,842 |
|  | 15 | 59,405 | 59,044 | 59,681 | 58,579 | 58,088 | - | - | 59,660 | - | - | - | 59,660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 16 | 59,401 | 58,978 | 59,677 | 58,530 | 58,051 | - | - | 59,657 | - | - | - | 59,657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 17 | 59,396 | 58,947 | 59,666 | 58,514 | 58,029 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 18 | 59,394 | 58,936 | 59,663 | 58,474 | 57,985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 19 | - | 58,891 | 59,660 | 58,440 | 57,975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 20 | - | 58,869 | 59,657 | 58,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 21 | - | 58,861 | 59,657 | 58,412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 22 | - | 58,855 | - | 58,398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 23 | - | 58,844 | - | 58,394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 24 | - | 58,834 | - | 58,387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 25 | - | 58,832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 26 | - | 58,823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Данные расчетов, приведенные в таблицах 4.1 - 4.3 указывают на то, что рост сопротивления шлейфов блока "Е" даже в наихудшем случае, когда происходит повышение температуры токоведущей жилы по все длине шлейфа, не приводит к падению напряжения на акустических извещателях ниже допустимого значения, то есть предельное состояние не будет достигнуто. Исходя из этого, проведем проверку по определению  возможности достижения предельного состояния в виде короткого замыкания на алюминиевую фольгу или замыкание токоведущих жил между собой. Данное короткое замыкание может произойти при утрате изоляцией своих защитных свойств вследствие шлейфа.

# 4.4. Определение возможности достижения предельного

# состояния по критерию короткого замыкания

Произведем расчет времени отказа системы по критерию короткого замыкания шлейфа СОУЭ.

Шлейфы СОУЭ проложены открыто -  в помещениях, в гофрированной трубе из ПВХ – пластиката в пространстве за подвесным потолком – в коридорах.

Произведем теплотехнический расчет для определения изменения температуры изоляции и токоведущих жил при пожаре. За основу температурного режима пожара в помещении (коридоре) примем результаты расчета наихудшего варианта изменения температуры при пожаре (рис. 3.12).  В качестве расчетного варианта примем ориентацию кабеля КПСВЭВ  в пространстве, при котором нагрев токоведущих жил будет происходить при наименьших потерях тепла на нагрев контактной луженой проволоки, которая в данном случае будет рассматриваться как отрицательный источник тепла. Окончательно расположение кабеля на расчетной схеме примет следующий вид (рисунок 4.3):

,

Рисунок. 4.3 . Расчетная схема расположения кабеля линейной части СОУЭ в помещениях

С учетом прокладки в гофрированной ПВХ трубе для коридоров (рисунок 4.4):

Рисунок 4.4.  Расчетная схема расположения кабеля линейной части СОУЭ в коридоре

При воздействии температуры на кабель, проложенный в гофрированной трубе расположение точек теплового воздействия таково, что расстояния между ними во много раз меньше длины участка, подвергающегося тепловому воздействию. Приняв во внимание, что длина элементарного участка, на котором кабель не опирается на гофрированную трубу в 1,8 раз больше длины элементарного участка опирания, а также тот факт, что распространение тепла на участке свободном от опирания происходит с двух встречных направлений, окончательно принимаем равномерное нагревание кабеля по длине на участке, подвергающемся тепловому воздействию (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4. Схема теплового воздействия на кабель линейной части СОУЭ

Температурный режим при пожаре является нестандартным нестационарным. С изменением температуры изменяется и коэффициент теплоотдачи. При этом в общем случае имеются нестационарные и несимметричные граничные условия третьего рода, для которых аналитическое решение уравнения нестационарной теплопроводности (уравнение Фурье) ∂t∂τ=a∂2t∂x2 отсутствует.

Рассмотрим нагреваемое сечение проводника. Наиболее интенсивное прогревание будет происходить в месте контакта токоведущей жилы с алюминиевой фольгой и изоляций (зоны выделенные красным цветом на рисунок 4.5).

Рисунок 4.5. Расчетная схема теплового воздействия на кабель линейной части СОУЭ

Рассмотрим нагревание круглого цилиндра неограниченной длины, омываемого средой с постоянной температурой.

В нашем случае, когда  в начальный момент температура по толщине стенки соответствовала некоторому стационарному распределению, а затем на поверхности повысилась до некоторого значения, необходимо получить относительные избыточные температуры в каждом сечении в процессе перехода от начального к новому стационарному распределению температуры по сечению шлейфа.

Рассмотрим температурное поле в сплошном однородном цилиндре радиусом R неограниченной длины (рис. 4.6) с начальным однородным распределением температуры t0, обогреваемом средой с постоянной температурой tж . Коэффициент теплоотдачи αа по всей поверхности цилиндра одинаков и не изменяется во времени. В цилиндре, длина которого неограничена, температурное поле при рассматриваемых краевых условиях будет одномерным в цилиндрической системе координат. Дифференциальное уравнение теплопроводности для одномерного температурного поля в цилиндрической координатной системе, ось z которой совпадает с осью цилиндра, имеет вид [8]:

∂t∂τ=a∂2t∂r2+1r∂t∂r.						(4.4)

Рис. 4.6. Распределение температуры в стержне круглого сечения.

Граничные и начальные условия задачи:

∂t∂r|r=R=−αλ(tЖ−tr=R),					(4.5)

∂t∂r|r=0=0,						(4.6)

при =0, t=t0.						(4.7)

Задача аналогична задаче о нагревании плоской стенки и решается методом разделения переменных.

Интегрируя уравнение (4.4) и определив постоянные из начальных и граничных условий (4.5), (4.6), (4.7), получим:

(4.8)

Уравнение (4.8)  по форме и построению полностью соответствует решению   дифференциального   уравнения   теплопроводности   для   пластины.   В уравнении  (4.8) θ=tЖ−ttЖ−t0- относительная избыточная температура; I0(μi) и I0μirR  - функции Бесселя первого рода нулевого порядка от действительного аргумента;      I1(μi) - функция Бесселя первого рода первого порядка от действительного аргумента; Fo=a⋅τR2 - число Фурье; μi- корни уравнения, которое имеет вид:

I0(μi)I1(μi)=μiBi.						(4.9)

Уравнение (4.9) имеет бесконечное множество корней μ1,μ2,…,μiудовлетворяющих граничному условию рассматриваемой задачи. Из уравнения (4.9) видно, что корни μi- зависят только от числа Bi=α⋅Rλ.

При определении температуры на поверхностях, разделяющих слои проводника с различными теплофизическими характеристиками, за характерный Размер принимаем радиус от центра токоведущей жилы до рассматриваемой точки.

При расчете теплофизические характеристики материалов и параметры слоев проводника принимались согласно табл.4.5 [8, 9, 13-16].

Таблица 4.5

| № слоя | Наименование материала | R, м | Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(мС) | Теплоемкость с, Дж/(кгС) | ρ, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПВХ | 0,001815 | 0,16302 | 1300 | 1500 |
| 2 | Алюминий | 0,001315 | 205 | 940 | 2690 |
| 3 | Полиэтилен | 0,001315 | 0,29 | 628,5 | 950 |

При расчете принимаем, что температура на поверхности проводника равна температуре греющей среды (продуктов горения), в качестве определяющей температуры при определении αiпринималась среднее арифметическое между температурой точки на поверхности разделяющей рассматриваемый слой и предыдущий (или греющей средой для слоя 1) и температурой на границе раздела рассматриваемого слоя со следующим (рис.4.7). Значение коэффициента температуропроводности определялось из выражения:

a=λc⋅ρ.						(4.10)

Рис.4.7. Расчетная схема прогрева проводника

Результаты расчетов приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

| Слой 1 (ПВХ изоляция) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, с | t пожара, С | Fo | t опр | t 1 | a | Bi | θ |
| 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 12.17748 | 0.135579 | 0.999205 |
| 2 | 20.00776 | 0.056395 | 20.00388 | 20.00001 | 12.17758 | 0.13558 | 0.98719 |
| 4 | 20.02969 | 0.11279 | 20.01504 | 20.00038 | 12.1779 | 0.135584 | 0.971317 |
| 6 | 20.07 | 0.169185 | 20.036 | 20.00201 | 12.17848 | 0.13559 | 0.956657 |
| 8 | 20.13207 | 0.22558 | 20.0689 | 20.00572 | 12.17941 | 0.135601 | 0.942646 |
| 10 | 20.21883 | 0.281975 | 20.11569 | 20.01255 | 12.18072 | 0.135615 | 0.929074 |
| 15 | 20.61779 | 0.422962 | 20.3308 | 20.04382 | 12.18674 | 0.135682 | 0.896272 |
| 20 | 21.23349 | 0.56395 | 20.68072 | 20.12795 | 12.19656 | 0.135792 | 0.864628 |
| 25 | 22.09729 | 0.704937 | 21.1906 | 20.28391 | 12.21087 | 0.135951 | 0.833965 |
| 30 | 23.23934 | 0.845925 | 21.88859 | 20.53784 | 12.23049 | 0.136169 | 0.804311 |
| 35 | 24.64744 | 0.986912 | 22.77845 | 20.90945 | 12.25554 | 0.136448 | 0.775496 |
| 40 | 26.32367 | 1.1279 | 23.87168 | 21.41969 | 12.2864 | 0.136792 | 0.747601 |
| 45 | 28.31176 | 1.268887 | 25.20482 | 22.09788 | 12.32413 | 0.137212 | 0.720274 |
| 50 | 30.65498 | 1.409875 | 26.81773 | 22.98048 | 12.36993 | 0.137722 | 0.69377 |
| 55 | 33.39857 | 1.550862 | 28.75081 | 24.10304 | 12.42505 | 0.138336 | 0.667887 |
| 60 | 36.59158 | 1.69185 | 31.05093 | 25.51029 | 12.49096 | 0.139069 | 0.642577 |
| 70 | 45.3143 | 1.973825 | 37.18111 | 29.04792 | 12.66832 | 0.141044 | 0.592888 |
| 80 | 56.71356 | 2.2558 | 45.83004 | 34.94653 | 12.92285 | 0.143878 | 0.543663 |
| 90 | 71.50713 | 2.537774 | 57.50586 | 43.50459 | 13.27459 | 0.147794 | 0.494606 |
| 100 | 90.60728 | 2.819749 | 73.14588 | 55.68448 | 13.76079 | 0.153207 | 0.445629 |
| 110 | 115.1721 | 3.101724 | 93.96638 | 72.76064 | 14.43579 | 0.160722 | 0.394491 |
| 120 | 146.6736 | 3.383699 | 121.6878 | 96.70207 | 15.38618 | 0.171304 | 0.33711 |
| 140 | 240.3737 | 3.947649 | 203.2287 | 166.0836 | 18.5601 | 0.206641 | 0.212065 |
| 160 | 344.2529 | 4.511599 | 309.8716 | 275.4903 | 23.71939 | 0.264082 | 0.109183 |
| 180 | 440.6091 | 5.075549 | 417.6475 | 394.6859 | 30.39193 | 0.338372 | 0.043031 |
| 200 | 519.812 | 5.639499 | 509.0584 | 498.3048 | 37.50305 | 0.417544 | 0.014325 |
| 250 | 592.2934 | 7.049373 | 588.1945 | 584.0955 | 44.98978 | 0.500898 | 0.001929 |
| 300 | 606.5082 | 8.459248 | 605.9426 | 605.3771 | 46.86429 | 0.521768 | 0.000443 |
| Слой 2 (алюминиевая фольга) |  |  |  |  |  |  |  |
| t, с | t 1, С | Fo | t опр | t 2 | a | Bi | θ |
| 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 12.17748 | 7.81 ·10 -05 | 0.999769 |
| 2 | 20.00001 | 93.76747 | 20 | 20 | 12.17748 | 7.81 ·10 -05 | 0.15408 |
| 4 | 20.00038 | 187.5349 | 20.00035 | 20.00032 | 12.17749 | 7.81 ·10 -05 | 0.023672 |
| 6 | 20.00201 | 281.3024 | 20.00198 | 20.00196 | 12.17753 | 7.81 ·10 -05 | 0.003563 |
| 8 | 20.00572 | 375.0699 | 20.00571 | 20.0057 | 12.17764 | 7.81 ·10 -05 | 0.000462 |
| 10 | 20.01255 | 468.8374 | 20.01255 | 20.01254 | 12.17783 | 7.81 ·10 -05 | 0 |
| 15 | 20.04382 | 703.2561 | 20.04382 | 20.04382 | 12.1787 | 7.81 ·10 -05 | 0 |
| 20 | 20.12795 | 937.6747 | 20.12795 | 20.12795 | 12.18106 | 7.81 ·10 -05 | 0 |
| 25 | 20.28391 | 1172.093 | 20.28391 | 20.28391 | 12.18543 | 7.82 ·10 -05 | 0 |
| 30 | 20.53784 | 1406.512 | 20.53784 | 20.53784 | 12.19255 | 7.82 ·10 -05 | 0 |
| 35 | 20.90945 | 1640.931 | 20.90945 | 20.90945 | 12.20297 | 7.83 ·10 -05 | 0 |
| 40 | 21.41969 | 1875.349 | 21.41969 | 21.41969 | 12.2173 | 7.84 ·10 -05 | 0 |
| 45 | 22.09788 | 2109.768 | 22.09788 | 22.09788 | 12.23638 | 7.85 ·10 -05 | 0 |
| 50 | 22.98048 | 2344.187 | 22.98048 | 22.98048 | 12.26124 | 7.87 ·10 -05 | 0 |
| 55 | 24.10304 | 2578.606 | 24.10304 | 24.10304 | 12.29294 | 7.89 ·10 -05 | 0 |

Продолжение табл. 4.5

| t, с | t 1, С | Fo | t опр | t 2 | a | Bi | θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 25.51029 | 2813.024 | 25.51029 | 25.51029 | 12.33279 | 7.91 ·10 -05 | 0 |
| 70 | 29.04792 | 3281.862 | 29.04792 | 29.04792 | 12.43355 | 7.98 ·10 -05 | 0 |
| 80 | 34.94653 | 3750.699 | 34.94653 | 34.94653 | 12.60338 | 8.08 ·10 -05 | 0 |
| 90 | 43.50459 | 4219.536 | 43.50459 | 43.50459 | 12.85392 | 8.25 ·10 -05 | 0 |
| 100 | 55.68448 | 4688.374 | 55.68448 | 55.68448 | 13.21909 | 8.48 ·10 -05 | 0 |
| 110 | 72.76064 | 5157.211 | 72.76064 | 72.76064 | 13.74861 | 8.82 ·10 -05 | 0 |
| 120 | 96.70207 | 5626.048 | 96.70207 | 96.70207 | 14.52691 | 9.32 ·10 -05 | 0 |
| 140 | 166.0836 | 6563.723 | 166.0836 | 166.0836 | 17.04029 | 0.000109 | 0 |
| 160 | 275.4903 | 7501.398 | 275.4903 | 275.4903 | 21.91597 | 0.000141 | 0 |
| 180 | 394.6859 | 8439.073 | 394.6859 | 394.6859 | 28.82853 | 0.000185 | 0 |
| 200 | 498.3048 | 9376.747 | 498.3048 | 498.3048 | 36.58685 | 0.000235 | 0 |
| 250 | 584.0955 | 11720.93 | 584.0955 | 584.0955 | 44.56763 | 0.000286 | 0 |
| 300 | 605.3771 | 14065.12 | 605.3771 | 605.3771 | 46.80337 | 0.0003 | 0 |
| Слой 2 (полиэтиленовая изоляция токоведущей жилы) |  |  |  |  |  |  |  |
| t, с | t 2, С | Fo | t опр | t 3 | a | Bi | θ |
| 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 12.17748 | 0.055219 | 0.99942 |
| 2 | 20 | 0.561756 | 20 | 20 | 12.17748 | 0.055219 | 0.952851 |
| 4 | 20.00032 | 1.123512 | 20.00017 | 20.00002 | 12.17748 | 0.055219 | 0.908451 |
| 6 | 20.00196 | 1.685268 | 20.00107 | 20.00018 | 12.17751 | 0.055219 | 0.86612 |
| 8 | 20.0057 | 2.247023 | 20.00323 | 20.00076 | 12.17757 | 0.055219 | 0.825762 |
| 10 | 20.01254 | 2.808779 | 20.00737 | 20.00219 | 12.17768 | 0.055219 | 0.787284 |
| 15 | 20.04382 | 4.213169 | 20.02657 | 20.00932 | 12.17822 | 0.055222 | 0.698752 |
| 20 | 20.12795 | 5.617558 | 20.08325 | 20.03854 | 12.17981 | 0.055229 | 0.620176 |
| 25 | 20.28391 | 7.021948 | 20.19588 | 20.10784 | 12.18296 | 0.055243 | 0.550435 |
| 30 | 20.53784 | 8.426338 | 20.38982 | 20.2418 | 12.1884 | 0.055268 | 0.488538 |
| 35 | 20.90945 | 9.830727 | 20.6873 | 20.46515 | 12.19674 | 0.055306 | 0.4336 |
| 40 | 21.41969 | 11.23512 | 21.1119 | 20.80411 | 12.20866 | 0.05536 | 0.384841 |
| 45 | 22.09788 | 12.63951 | 21.6942 | 21.29053 | 12.22502 | 0.055434 | 0.341565 |
| 50 | 22.98048 | 14.0439 | 22.47146 | 21.96245 | 12.24689 | 0.055533 | 0.303155 |
| 55 | 24.10304 | 15.44829 | 23.48111 | 22.85919 | 12.27537 | 0.055662 | 0.261046 |
| 60 | 25.51029 | 16.85268 | 24.79107 | 24.07185 | 12.31241 | 0.05583 | 0.231055 |
| 70 | 29.04792 | 19.66145 | 28.00264 | 26.95735 | 12.40369 | 0.056244 | 0.181013 |
| 80 | 34.94653 | 22.47023 | 33.59377 | 32.24101 | 12.56423 | 0.056972 | 0.135638 |
| 90 | 43.50459 | 25.27901 | 41.91053 | 40.31648 | 12.80688 | 0.058073 | 0.100456 |
| 100 | 55.68448 | 28.08779 | 53.89212 | 52.09976 | 13.16471 | 0.059695 | 0.069413 |
| 110 | 72.76064 | 30.89657 | 70.92949 | 69.09834 | 13.69082 | 0.062081 | 0.04675 |
| 120 | 96.70207 | 33.70535 | 94.90916 | 93.11625 | 14.46713 | 0.065601 | 0.028515 |
| 140 | 166.0836 | 39.32291 | 164.0008 | 161.9181 | 16.95885 | 0.0769 | 0.005316 |
| 160 | 275.4903 | 44.94047 | 274.8112 | 274.1321 | 21.88177 | 0.099223 | 0.000177 |
| 180 | 394.6859 | 50.55803 | 394.6526 | 394.6194 | 28.82633 | 0.130712 | 3.95 ·10 -06 |
| 200 | 498.3048 | 56.17558 | 498.3038 | 498.3029 | 36.58677 | 0.165902 | 2.62 ·10 -08 |
| 250 | 584.0955 | 70.21948 | 584.0955 | 584.0955 | 44.56763 | 0.202091 | 1.96 ·10 -12 |
| 300 | 605.3771 | 84.26338 | 605.3771 | 605.3771 | 46.80337 | 0.212229 | 2.27 ·10 -15 |

Проанализировав результаты расчета, видно при времени пожара менее 140 секунд температура изоляции токоведущей жилы достигает значения меньшего температуры плавления, следовательно расплавления изоляции токоведущей жилы не произойдет и предельное состояние, выражающееся в коротком замыкании токоведущей жилы на алюминиевую фольгу, достигнуто не будет. Ввиду того, что для шлейфа проложенного открыто предельное состояние по короткому замыканию для τ<140с достигнуто не будет, производить расчет для шлейфа, проложенного в ПВХ трубе, рассматриваемой как дополнительный слой тепловой изоляции, нет необходимости.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Архитектура системы оповещения и управления эвакуацией административного здания с комплексом сооружений в городе Новый Уренгой обеспечивают выполнение СОУЭ своих функций в течение как минимум первых ста сорока секунд от начала пожара (раздел 4), что позволяет в течение указанного временного интервала выполнить требования, заложенные в п.3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

Объемно-планировочные и конструктивные решения здания позволяют организовать эвакуацию людей из любой точки здания менее, чем за девяносто секунд (полторы минуты) (раздел 2). При этом положения ГОСТ 12.1.004-91 и РНД 73-45-89 устанавливают для СОУЭ интервал времени от момента возникновения пожара до начала эвакуации людей не более 30 секунд (половина минуты). Таким образом, временной интервал от момента начала эвакуации до ее завершения не превышает ста двадцати секунд (двух минут). В течение указанного времени воздействие опасных факторов пожара не приведет к отказу системы. Условие

τОТК≤140c>τН.Э.+τР.=90+30=120с

выполняется.

Проведенный на основании Разъяснения Главного управления Государственной противопожарной службы МЧС России по вопросам применения требований норм пожарной безопасности НПБ 104-03 (письмо от 28.07.2004г. №18/4/2098) расчет подтвердил возможность применения пластиковых коробов при прокладке соединительных линий СОУЭ в блоке E административного здания с комплексом сооружений в городе Новый Уренгой.

# БИБЛИОГРАФИЯ

- Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве. 2-е издание, перер. и дополнено - М.: Стройиздат, 1985г. - 590с.

- Ройтман М.Я. Основы противопожарного нормирования в строительстве. /Под ред. Н.А. Стрельчука. - М: Стройиздат, 1969г. - 478с.

- Пожарная профилактика в строительстве: Учебник для пожарно-технических училищ. / Б.В. Грушевский, Н.Л. Котов, В.И. Сидорук и др. - М.: Стройиздат, 1989г. - 368с.

- Пожарная профилактика в строительстве: Учебник под ред. Кудаленкина В.Ф. - М.: ВИПТШ МВД СССР, 1985г. - 452с.

- Обеспечение пожарной безопасности объектов народного хозяйства. Ч. III: Учебное пособие для пожарно-профилактических работников. / В.И. Козлачков, А.С. Гурьев, В.П. Астапов и др. . - Мн.: ООО "ФОИКС", 1998. - 352 с.:ил.

- Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие. – М.: Академия ГПС МВД России, 2000. – 118 с.

- Кошмаров Ю.А., Рубцов В.В. Процессы нарастания опасных факторов в производственных помещениях и расчет критической продолжительности пожара. – М.:МИПБ МВД России, 1999. – 89 с.

- Кошмаров Ю.А. Башкирцев В.П. Термодинамика и теплопередача в пожарном деле: Учебное пособие. – М.:ВИПТШ, 1987.- 425 с.

- Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожара.- М.:Стройиздат, 1987. – 288 с.

- Декларация соответствия на основании протокола испытаний Испытательного центра средств связи в составе ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» №ИТЦ 2282/2005 от 19.04.200511.

- Сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП031.Н.00127 от 11.05.2005.

- Дытверский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии.- М.: Химия, 1995. – 400 с.

- Богословкий В. Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха): Учебник для вузов.- М.: Высш. школа, 1982, 415 с.

- Полежаев Ю.В., Юревич Ф.Б. Тепловая защита.- М.:Энергия, 1976. – 392 с.

- Tables of physical and chemical constants. – London. New York, Toronto.:Longman, Green & Co.

- Таблицы физических величин. Справочник.- М.:Атомиздат, 1976. -1008 с.

- РНД 73-45-89 "Временное руководство по проектированию системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре объектов народного хозяйства".