- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

При разработке проектов использованы следующие материалы:

- НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

- ГОСТ 27990-88. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования.

- СНиП 11.01-95 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений.

- СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы.

- СНиП 21-01.-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СанПиН 2.2.2.542-96. Санитарные правила и нормы.

- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

- РД 78.146-93. Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации.

- НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования , подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

- НПБ 104-03. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях.

- “Правила устройства электроустановок” – ПУЭ-98.

Рабочий проект системы оповещения людей о пожаре разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию комплексной системы при соблюдении предусмотренных рабочими документами мероприятий.

ГИП

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Защите автоматической пожарной сигнализацией подлежит 3-х этажное здание ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА по адресу  ___________________________.

Температура воздуха в помещениях 15-22 градусов С.

Высота потолка в помещениях не более 6-ти метров, кроме помещения торгового зала – 9 м.

Основным видом пожарной нагрузки в защищаемых помещениях являются: древесина, бумага, изоляция электрических кабелей, несгораемые материалы в сгораемой упаковке.

3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

3.1 Назначение и функции системы

Система оповещения является составной частью автоматической пожарной защиты в здания.

Система оповещения (СО), прежде всего, предназначена для оповещения персонала и клиентов   о пожаре и других чрезвычайных обстоятельствах, а также позволяет делать служебные объявления в любую из зон оповещения .

Выбор способа оповещения людей о пожаре осуществлен по НПБ104-05 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях". Согласно требованиям этого документа здание должно быть оборудовано СО третьего типа: речевое автоматическое (запись и передача спецтекстов) и световое (светоуказатели “Выход”).

Оповещение должно осуществляться: трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

Управление эвакуацией должно осуществляться:

- включением эвакуационного освещения;

- передачей по СО специально разработанных текстов, направленных на предотвращения паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах и т.п.);

- трансляцией текстов, содержащих информацию о необходимости направлении движения;

- включением световых указателей направления движения.

Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения охраны (пожарного поста). В первую очередь идет оповещение службы охраны, а затем всех остальных по специально разработанной очередности.

3.2 Основные технические решения принятые в проекте

3.2.1 Речевое оповещение

Для речевого оповещения применен комплект оборудования фирмы «ВЕЛЛЕЗ».

Выбор данного оборудования обусловлен типом системы оповещения, большой площадью каждой зоны оповещения, установкой большого количества динамиков в одной зоне оповещения, необходимостью оповещения из помещения охраны с микрофона.

Мощность оповещателей составляет 1, 3, 6 и 10 Вт.

Применяемое оборудование оповещения фирмы «ВЕЛЛЕЗ» имеет сертификат пожарной безопасности.

Система речевого оповещения состоит:

- цифровой источник сообщений DMS01-32(рус/анг)-220/24-6-3RМ-LI – 1 шт.;

- усилитель мощности 300 Вт 300РА016М/24– 6 шт.;

- блок коммутации и контроля PS-6/10-C-3RM – 1 шт. ;

- пульт микрофонный дистанционный на 10 зон RM-10 – 3 шт.;

- блок резервного питания - PSU 01-24/24 – 4 шт.;

- акустические оповещатели.

Все модули системы, кроме микрофонного пульта выполнены в конструктиве, предназначенном для размещения в стандартном 19“ электротехническом шкафу.

Оповещение осуществляется с 3-х пультов микрофонных RM-10 установленных в помещении охраны.

Оповещатели, применяемые в системе, не имеют регуляторов громкости и включаются всеть без разъемных устройств через соединительную коробку КС-4.

Напряжение сети оповещения 30 В.

Все здание разбивается на 10 зон:

- 1 зона – торговый зал 1-й этаж;

- 2 зона – торговый зал 1-й этаж;

- 3 зона – помещения сдаваемые в аренду 1-й этаж;

- 4 зона – зона гастрономии 1-й этаж;

- 5 зона – 3-й этаж;

- 6 зона – офисные помещения 2-й этаж;

- 7 зона – выставка 2-й этаж;

- 8 зона – кафе  2-й этаж;

- 9 зона – офисные помещения 2-й этаж;

- 10 зона – автостоянка.

Схема системы оповещения  представлена в чертежах.

3.2.2 Световое оповещение

Световые оповещатели указывают направление эвакуации.

Световые оповещатели устанавливаются типа «Блик-С12» («ВЫХОД» зеленого цвета):

Знаки оповещения, их цвета и место установки выбраны согласно НПБ 160-97.

3.3 Кабельная сеть

Кабели и провода прокладываются отдельно от проводки с напряжением свыше 60В в отдельном электрокоробе или трубе.

Шлейфы речевого оповещения в помещениях прокладываются открыто по стенам и потолку в электрокоробах кабелем КПСВВ1х2х0,75.

Шлейфы светового оповещения в помещениях прокладываются открыто по стенам и потолку в электрокоробах кабелем ШВВП2х0,75.

##### 3.4 Электропитание и заземление

Согласно ПУЭ установки автоматической пожарной сигнализации в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории. Поэтому электропитание установок должно осуществляться от двух независимых источников электропитания.

Основное электропитание  220 В, 50Гц подключается к станции оповещения  “ВЕЛЛЕЗ” от щита АВР через  автомат.

В корпус станции  “ВЕЛЛЕЗ” устанавливаются  четыре необслуживаемых, герметично закрытых аккумулятора ёмкостью  12 Ач каждый.

Электропитание световых оповещателей осуществляется от трех источников резервированного питания Скат-1200М.

Потребление системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре от сети 220В 50Гц - 2000 Вт.

Заземление оборудования и устройств должно выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей.

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых медикосанитарных норм.

Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” Госэнергонадзора, “Межотраслевых правил по охране труда” – правила безопасности при эксплуатации электроустановок.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением оборудования в помещениях так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- ограждение токонесущих частей, находящихся на доступной высоте;

- применение быстродействующих автоматических выключателей;

- устройством зануления металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, по которым могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях.

Монтаж оборудования производится с технической документацией производителей.

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ НА ОБЪЕКТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ

Для обслуживания проектируемых систем безопасности рекомендуется привлечение специализированных организаций, имеющих лицензии на право проведения указанного вида работ. Дежурный персонал должен быть обучен правилам работы на установленном оборудовании.

К обслуживанию систем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть обеспечен защитными средствами, прошедшими соответствующие испытания.

7. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями:

- выбором автоматических выключателей;

- выбором марок кабелей;

- устройством зануления;

- использованием существующих средств пожаротушения.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Режим работы проектируемой системы – круглосуточный.

Контроль, за работой оборудования и противопожарной безопасностью будет осуществляться круглосуточно, дежурным персоналом.

Проектируемое оборудование подлежит гарантированному обслуживанию по отдельному Договору.